## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-32/19
Predmet JN: | Testni lističi z aparati za določanje glukoze ob pacientu (POCT)
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Ponudnik mora, v sklopu ponudbene cene lističev za merjenje krvnega sladkorja, obvezno zagotavljati brezplačno uporabo 15 kosov glukometrov za profesionalno rabo z baznimi postajami za povezavo v HIS/LIS, za ves čas trajanja kupoprodajne pogodbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti lastni seznam vrst in količin kontrolnih tekočin, ki jih naročnik potrebuje za razpisano količino testnih lističev/kivet.
1. testni lističi in aparati glukoze morajo zagotavljati metode merjenja, ki določa izključno glukozo in na katero prisotnost maltoze nima vpliva
2. metoda merjenja mora zagotavljati minimalni vpliv znanih motečih snovi (galaktoza, askorbinska kislina, acetaminofen, prisotnost kisika, povišani lipidi, druga zdravila)
3. metoda mora omogočati uporabo kapilarne, venske in arterijske krvi
4. metoda mora podajati rezultat kot koncentracijo glukoze v plazmi (mmol/L)
5. linearno merilno območje za koncentracijo glukoze najmanj do 20 mmol/L
6. metoda mora podajati zanesljive rezultate v čim širšem območju hematokrita (najmanj od 0,2 do 0,6)
7. testni lističi in aparati glukoze morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi EU, ki veljajo na področju in vitro diagnostike (Zakon o medicinskih pripomočkih (UL RS 98/2009, Direktive 98/79/EC))
8. naročnik bo rezultate meritev pri vzorcih bolnikov primerjal z obstoječo laboratorijsko metodo določanja s heksokinazo na biokemičnem analizatorju (dopustno odstopanje ±20%)
9. aparati glukoze morajo imeti možnost identifikacije preiskovanca in uporabnika preko črtne kode in številčne tipkovnice ponudnik mora zagotoviti, da glukometri omogočajo branje dvodimenzionalne GS1 Datamatrix črtne kode, ki je z 2015 obvezna tudi za vsa zdravila prodajana v Sloveniji
10. aparati glukoze morajo biti povezani preko baznih postaj s programsko opremo v hospitalni informacijski sistem (HIS)/laboratorijski informacijski sistem (LIS)
11. programska oprema mora poleg sledljivosti prenosa rezultatov v HIS/LIS zagotoviti tudi pregleden program za vodenje kontrole kakovosti
12. ponudba mora biti oddana kot cena na testni listič in mora vključevati vse stroške aparatov, opremo za izvedbo in izvedbo povezave merilnikov v HIS/LIS, kontrolni in potrošni material
13. ponudnik mora predložiti vsaj 2 referenci v slovenskem prostoru in v EU v zadnjih treh letih in zagotoviti ogled v referenčnih centrih, če bo naročnik to zahteval
14. odprtost sistema za priklop (povezljivost) tudi drugih POCT aparatov ne glede na proizvajalca in vrsto analizatorja
15. doseganje kriterijev mednarodnih akreditacijskih standardov (JCAHO, JCI, CAP…)
16. Uporaba POCT aparatov za določanje glukoze ob pacientu mora slediti zahtevam standardov in Zakonu o medicinskih pripomočkih (UL RS št. 98/09). Pripomočki (glukometri) za profesionalno rabo morajo omogočajti povezavo z informacijskim sistemom naročnika (LIS/HIS) in s tem sledljivost ter nadzor nad uporabo in rezultati POCT meritev.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | Testni lističi z aparati za določanje koncentracije glukoze ob pacientu (POCT)
* | 1. | podsklop: Testni lističi |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Testni lističi
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Testni lističi | Ponudnik mora v ponudbi izpolnjevati vse strokovne zahteve naročnika za predmetno javno naročilo | Ponudbena cena vključuje: brezplačno uporabo 18 kosov merilnikov glukoze z baznimi postajami za povezavo v HIS/LIS, za ves čas trajanja kupoprodajne pogodbe, programsko in strojno opremo za povezavo v HIS/LIS, kontrolne raztopine po priporočilih proizvajalca, servisiranje, dobavo in montažo ter vse potrebne storitve. |  |  | KOS | 452500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0