## REKAPITULACIJA
5.4 |  | POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID. V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
| 1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0 | EUR
| 2 | MEDICINSKI PLINI | 0 | EUR
| 3 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | EUR
| 4 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA | 0 | EUR
| 5 | Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik) | 0 | EUR
|  | VSE SKUPAJ | 0 | EUR

## 1.VOKA
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | DOBAVA/ENOTA | MONTAŽA /ENOTA | SKUPAJ / ENOTA | SKUPNA CENA [EUR]
STROJNE INSTALACIJE
5.4.1 VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 5.4.1.2 Hidrantno omrežje in gasilniki |  |  |  |  | 0
| 5.4.1.6 NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - razvodno omrežje |  |  |  |  | 0
| 5.4.1.7 SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| 5.4.1.8 FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| 4.5.1.9 SKUPNE POZICIJE |  |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA: V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
5.4.1.2 Hidrantno omrežje in gasilniki
1 | Demontažna dela: - demontaža obstoječih gasilnikov in obešal, hramba na varnem mestu za čas adaptacijskih del. - ponovna montaža gasilnikov na ustrezna mesta, po načrtu. | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Demontažna dela: - zapiranje vode na najbližjem zapornem elementu, obveščanje uporabnikov - demontaža 2 obstoječih hidrantnih omaric - demontaža obstoječih hidrantnih cevovodov, dim. 2", ocenjene dolžine 3m - 2x začepljenje cevi na mestu odreza za čas adaptacije - 2x odstranitev čepa in priključitev nove cevi na obstoječe - po prenovitvenih delih - demontirane elemente je potrebno odpeljati na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske takse. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 60x45 mm, vključno pritrdilni material. (ocenjeno) | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Stenski hidrant montiran na steni, tip EURO, po EN671-1, sestoječ iz: -pločevinaste omarice z vratci na tečaje, dim. 740x840x250 mm, protikorozijsko opleskane in z odgovarjajočo oznako na vratcih -priključnega medeninastega ventila za hidrant dim. 50 mm, s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom -ročnika z ustreznim ustnikom -tlačne gumijaste poltoge cevi dim. 25 mm, dolžine 30 m, navite na vrtljivem kolutu, po EN694 Opomba 1: Pred naročilom obvezno na objektu preveriti levi / desni priklop. Opobmba 2: Omarica je standardne globine: 25 cm! Predvidena je podometna vgradnja v zidni niši. Ustreza: Gallus ali enakovredno | kos | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Omarica za prenosni gasilnik, izdelana iz pločevine, s protikorozijskim opleskom, za nadometno vgradnjo ali vzidavo, skupaj s pritrdilnim materialom, razmestitev po objektu skladno z načrtom požarne varnosti. Opomba: Omarica se predvidi za podometno vgradnjo v zidni niši. Gasilniki so CO2-5kg. Ustreza: Gallus ali enakovredno
| dim.: 290/740/250 - za 1 gasilnik | kos | 4 |  |  | 0 | 0
6 | Cevovodi za požarno vodo iz pocinkane srednje težke varjene navojne cevi DIN 2440, materiala St33, spajanje z navojnimi fitingi, vključno z montažnim in tesnilnim materialom, ter z požarnim tesnenjem na prehodih skozi požarne stene.
| DN 50 | m | 4 |  |  | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija hidrantnih cevovodov vodenih vidno v neogrevanih garažnih prostorih (pod stropom ali ob stenah), izvedena iz: - gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, lepljenih na cev, koeficient parozapornosti min 3000, debelina 9 mm
| DN 50 | m | 4 |  |  | 0 | 0
8 | Obešala in podpore cevovodovi iz objemke, matice in protimatice, z navojno palico, s kovinskimi vgradnimi čepi, ali klemami za vgradnjo na kovinske profile z atestom
| DN 50 | kg | 5 |  |  | 0 | 0
9 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 25 |  |  | 0 | 0
10 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Avtomatski odzračevalni ventil DN15, skupaj s krogelno zaporno pipo R1/2", navojni priključek. | kos | 2 |  |  | 0 | 0
12 | Izpiranje cevovodov z vodo | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Hladni tlačni preizkus hidrantnega omrežja z vodnim tlakom 1,5 delovnega tlaka, v trajanju 2 uri, ter izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Pregled in meritve notranjih hidrantov s strani pooblaščene organizacije in izdaja pozitivnega poročila, vključno pečatenje hidrantov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj hidrantno omrežje | [5 empty] | 0
5.4.1.6 NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - razvodno omrežje
DEMONTAŽE
1 | Demontaže razvodnega omrežja HSV, TSV in CIR v obravnavanih prostorih v 1. nadstropju, v obsegu: - zapiranje vodov TSV in HSV, ki napajajo 1.nadstropje, na najbližjem zapornem organu, vključno obveščanje uporabnikov. - demontaža pocinkanih cevovodov, v pritličju in kleti, vgrajenih v predelnih stenah in jaških, ter pod stropom, dim. DN15 do DN32, ocenjena skupna dolžina: 48 m - enako kot zgoraj, razen: demontaža v 1. nadstropju, ocenjen skupna dolžina: 41 m - odklop sanitarnih porabnikov iz vodovodnega omrežja (iztočne mešalne armature, WC-kotlički, tuši...), ocenjena količina: 35x kos - odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske pristojbine | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Blindiranje obstoječih cevovodov Izdelava zaključkov obstoječih priključnih cevovodov v pritličju obsega: - 3x dvojni odrez obstoječih cevovodov TSV, HSV in CIR tik ob mestu zadnjega sanitarnega porabnika. Ta mesta so lahko v steni, jašku... ocenjena količina: 14x kos - prevezava / navezava vodov TSV in CIR, tik ob zadnjem porabniku, ocenjena količina: 12x kos - postavka zajema vse potrebne materiale, fitinge, cevovode, tesnila, čepe, pritrdilne elemente, potrebna orodja... za izvedbo opisanih del
| Opomba: Izdelava utorov v predelnih in zidanih stenah je vključena v načrtu arhitekture / gradbeništva. Prav tako je vključena sanacija obravnavanih sten po inštalacijskih delih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč, zapornih in regulacijskih organov. | h | 18 |  |  | 0 | 0
MONTAŽE
4 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 15 DN12 | kos | 16 |  |  | 0 | 0
| Φ 18 DN15 | kos | 14 |  |  | 0 | 0
| Φ 22 DN20 | kos | 12 |  |  | 0 | 0
| Φ 28 DN25 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Φ 35 DN32 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Φ 42 DN40 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Dušilni termostatski ventil in čistilni kos, za regulacijo cirkulacije tople sanitarne vode, z navojnima priključkoma, iz medenine, s poševnim vretenom za regulacijo pretoka, z nastavljivim termostatskim elementom, za PN 10, z vsemi potrebnimi priključki, z možnostjo programsko vodenega pregrevanja cevovoda nad 65°C (legionela), max delovna temperatura 100 °C, ohišje prehodnega ventila in krožnika ventila iz rdeče litine rg5, v sestavi: - ventil MTCV-A z adapterjem za elektrotermični pogon TWA-A - elektrotermični pogon TWA-A/NC 24V - adapter za kabelsko tipalo - kabelsko tipalo ESMB-12 Opomba1: Kabelska povezava do krmilnika CCR2+ v elektro krmilni omari in programiranje je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike. Opomba2: Vključno 2x prehodni kos navoj - press fiting. npr. Danfoss MTCV modul C + čistilni kos
| DN 15 (Φ 18 ) | kos | 14 |  |  | 0 | 0
6 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur (NC). Regulator se uporablja za optimiranje procesa termične dezinfekcije sistemov cirkulacije sanitarne tople vode z dodatno funkcijo registracije in nadzora nad temperaturami v cirkulaciji sanitarne tople vode. S podatki: - napajalna napetost 24 V DC - izhodni signal 24 V AC - možnost dograditve kartice SD za zajem podatkov (do 1 GB) - vključno modul za prekrmiljenje - možnost za preprogramiranje z uporabo mobilnega telefona - možnost krmiljenja do 20 ventilov Opomba: Napajanje 24V DC je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike. Opomba: Z regulatorja se vodi signal napake na obstoječi sistem Scada, kar je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike. Ustreza: Danfoss CCR2+ | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Poševnosedežni ventil za natančno nastavitev oz. omejitev pretoka, z navojnima priključkoma, ohišje iz rdeče litine, s čitljivimi nastavitvenimi oznakami, z možnostjo fiksiranja in plombiranja izbrane nastavitve. Primeren za vgradnjo v vodovodno inštalacijo. Opomba: Vključno 2x prehodni kos navoj - press fiting.
| DN15 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 15x1.0 (DN12) | m | 60 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 258 |  |  | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 102 |  |  | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 42 |  |  | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 66 |  |  | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (DN40) | m | 12 |  |  | 0 | 0
9 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 15x1.0 (DN12) | m | 78 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 186 |  |  | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | m | 96 |  |  | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | m | 42 |  |  | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | m | 54 |  |  | 0 | 0
10 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Vključno s spojkami za hladno stiskanje za dolžinsko spajanje cevi enakega premera in reducirnimi kosi za spajanje cevi različnega premera. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 15x1.0 (DN12) | m | 156 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (DN15) | m | 60 |  |  | 0 | 0
11 | Cevni loki iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K Opomba: Vključno prehodni loki 'navoj - press'. Opomba: Ocenjena količina.
| Φ 15x1.0 (DN12) | kos | 265 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (DN15) | kos | 428 |  |  | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (DN20) | kos | 180 |  |  | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (DN25) | kos | 77 |  |  | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (DN32) | kos | 110 |  |  | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (DN40) | kos | 11 |  |  | 0 | 0
12 | T-kosi enakokraki ali reducirni iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K Opomba: Vključno prehodni T-kosi 'navoj - press'. Opomba: Ocenjena količina.
| Ф15x1(DN12)/Ф15x1(DN12) | m | 45 |  |  | 0 | 0
| Ф18x1(DN15)/Ф15x1(DN12) | m | 80 |  |  | 0 | 0
| Ф18x1(DN15)/Ф18x1(DN15) | m | 126 |  |  | 0 | 0
| Ф22x1.2(DN20)/Ф18x1(DN15) | m | 55 |  |  | 0 | 0
| Ф22x1.2(DN20)/Ф22x1.2(DN20) | m | 26 |  |  | 0 | 0
| Ф28x1.2(DN25)/Ф18x1(DN15) | m | 35 |  |  | 0 | 0
| Ф28x1.2(DN25)/Ф22x1.2(DN20) | m | 9 |  |  | 0 | 0
| Ф28x1.2(DN25)/Ф28x1.2(DN25) | m | 5 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф18x1(DN15) | m | 6 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф22x1.2(DN20) | m | 3 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф28x1.5(DN25) | m | 2 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф35x1.5(DN32) | m | 1 |  |  | 0 | 0
| Ф42x1.5(DN40)/42x1.5(DN40) | m | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Reducirni kosi iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K Opomba: Ocenjena količina.
| Ф18x1(DN15)/Ф15x1(DN12) | kos | 28 |  |  | 0 | 0
| Ф22x1.2(DN20)/Ф18x1(DN15) | kos | 32 |  |  | 0 | 0
| Ф28x1.5(DN25)/Ф22x1.2(DN20) | kos | 18 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф28x1.5(DN25) | kos | 7 |  |  | 0 | 0
| Ф42x1.5(DN40)/Ф35x1.5(DN32) | kos | 3 |  |  | 0 | 0
14 | Spojke za hladno stiskanje iz nerjavnega jekla za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K Opomba: Ocenjena količina.
| Ф15x1(DN12) | kos | 88 |  |  | 0 | 0
| Ф18x1(DN15) | kos | 143 |  |  | 0 | 0
| Ф22x1.2(DN20) | kos | 60 |  |  | 0 | 0
| Ф28x1.5(DN25) | kos | 26 |  |  | 0 | 0
| Ф35x1.5(DN32) | kos | 37 |  |  | 0 | 0
| Ф42x1.5(DN40) | kos | 3 |  |  | 0 | 0
15 | Toplotna izolacija cevovodov za HSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza: Kaimann, tip ST
| Φ 15x1.0 (d=19mm) | m | 60 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (d=19mm) | m | 258 |  |  | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=19mm) | m | 102 |  |  | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=19mm) | m | 42 |  |  | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=19mm) | m | 66 |  |  | 0 | 0
| Φ 42x1.5 (d=19mm) | m | 12 |  |  | 0 | 0
16 | Toplotna izolacija cevovodov za TSV izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Φ 15x1.0 (d=19mm) | m | 78 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (d=19mm) | m | 186 |  |  | 0 | 0
| Φ 22x1.2 (d=25mm) | m | 96 |  |  | 0 | 0
| Φ 28x1.2 (d=25mm) | m | 42 |  |  | 0 | 0
| Φ 35x1.5 (d=32mm) | m | 54 |  |  | 0 | 0
17 | Toplotna izolacija cevovodov za CIR izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, protikondenzna, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Φ 15x1.0 (d=19mm) | m | 156 |  |  | 0 | 0
| Φ 18x1.0 (d=19mm) | m | 60 |  |  | 0 | 0
18 | Obešalni in pritrdilni material iz profilnega jekla sistemskega proizvajalca, za podpore, obešala, nosilce... izdelane iz pocinkanih profilov, trakov obešal, objemk za obešanje. Vključno pritrditev cevi. Ustreza: Sikla, Erico (nVent) | kg | 320 |  |  | 0 | 0
19 | Požarna zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene, z intumescentno manšeto, s požarno odpornostjo EI-90, z zaščitno obrobo na obeh straneh stene, za toplotno izolirane cevovode, premer cevi do DN32 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
20 | Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur na pravilni iztočni tlak - tlačni preizkus - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov
Izdelava zapisnikov o preskusih
| Poskusno obratovanje traja 72 ur | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Dezinfekcija novega dela vodovodnega omrežja, skupaj s pridobitvijo protokola. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj notranja vodovodna instalacija - razvodno omrežje | [5 empty] | 0
5.4.1.7 SANITARNA OPREMA
DEMONTAŽE
1 | Demontaže elementov - demontaža obstoječih staitarnih elementov (umivalniki, WC-školjke, tuši...), ocenjena količina: 35x kos - odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske pristojbine | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
MONTAŽE
2 | Stranišče v sanitarijah bolniških sob, in ostalih sanitarijah Stranišče, ki ga sestavlja jo: - straniščna školjka, iz sanitarne keramike, bele barve, viseča izvedba, z odtokom v steno, s sedežno desko z anatomsko obliko, vključno s pokrivno ploščo z zvočno izolacijskim setom. Pritrditev na nosilno ogrodje. Dimenzije: 52 x 37 cm. - nosilno ogrodje za stenski WC, vključno s podometnim splakovalnikom, s toplotno izolacijo proti rosenju, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, s kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom in aktivirno tipko za nastavljivo - dvokoličinsko splakovanje. - fiksen kovinski ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran horizontalno na montažni steni ob WC-ju, vključno nosilno ogrodje ali ojačitev montažne stene, nosilnost 100 kg Ustreza: - školjka: Catalano, Italy Newflush 52x37 - ogrodje, ročaj: Geberit | kos | 18 |  |  | 0 | 0
3 | Sanitarni izlivnik (trokadero), sestoječ iz: - stenskega izlivnika s stranskim iztokom fi 100, iz bele sanitarne keramike, širine 45 cm -rešetke v nerjavni izvedbi za montažo na izbrani tip školjke - tlačni splakovalnik, DN 20, iz medenine, pokroman, vertikalne oblike, vklop s pritisnim gumbom, splakovalna cev 25/27 mm - zidne mešalne armature z izvlečno ročno prho na gibljivi cevi, vključno z nastavkom za regulacijo curka vode - 2x podometni ventil z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto - podometni ventil, enak kot zgoraj, le DN20 - nosilno ogrodje za sanitarni izlivnik, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom. | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Predpriprava in priključitev blatex-a (naprava se dobavi v sklopu medicinske opreme): - 2x podometni ventil z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto - nosilno ogrodje ali drug ustrezen ojačitveni element za vgradnjo priključkov priključnih ventilov in odtočnega priključka, za vgradnjo v montažno steno, - 2x podometni kotni ventil s priključkom 1/2", z 2x dotočno cevjo in odtočno cevjo s kolenom. - vključno priključitev naprave po montažnih navodilih | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo v suhomontažno steno, vključno s pokromanim sifonom, dotok zgoraj, odtok spodaj, vključno s IR senzorsko aktivacijo ventila, 24 V (omrežno napajanje). | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Umivalnik v ordinacijah Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 60x47 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik, s podaljšano upravljalno ročico, z vgrajenim termostatskim mešalnim ventilom. Vključno s protipovratnima ventiloma na dovodu TSV in HSV. Ustreza: - umivalnik: Catalano, Premium 60x47 - ogrodje, armatura: Geberit | kos | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Umivalnik v bolniških sobah / kopalnicah (navadni) Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 60x47 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik, z možnostjo vgradnje kartuše z omejilnikom pomika ročice Ustreza: - umivalnik: Catalano, Premium 60x47 - ogrodje: Geberit - armatura: Hertz, Simpaty stenska | kos | 34 |  |  | 0 | 0
8 | Umivalnik v bolniških sobah (filter) Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 50x25 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice; s kromiranim obešalom za brisačo
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik- s kratkim iztočnim delom primernim za majhen umivalnik Ustreza: - umivalnik: Catalano, Verso 50x25 - ogrodje: Geberit - armatura: Hertz, Hansgrohe... | kos | 3 |  |  | 0 | 0
9 | Umivalnik v prostoru za zdravila in sanitarijah za osebje (prostor 3.5.2) Umivalnik ob steni: Dobava in montaža kompletnega ročnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 55x37 cm za pritrditev z vijaki na nosilno ogrodje, brez preliva in odprtine za armaturo - izvedba za bolnišnice
| - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba umivalnika s steno z trajno elastičnim kitom. - nosilnega ogrodja za umivalnik in san. armaturo, za vgradnjo v montažno steno - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik Ustreza: - umivalnik: Catalano, Premium 55x37 - ogrodje, armatura: Geberit | kos | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Pomivalno korito v čajni kuhinji Sestavljen iz: - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo horizontalnim odtokom in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom in vijaki, skupaj s tesnjenjem roba korita z omarico s trajno elastičnim kitom. - kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik - Omarice in korito je zajeto v popisu arhitekture. | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Prha, v kopalnicah - Enoročna mešalna armatura za prho, nadometne izvedbe, s pokromano površino. Z gibko cevjo iz kovine, pokromano masažno ročno prho. S pritrdilno konzolo za prho. Z možnostjo vgradnje kartuše z omejilnikom pomika ročice. - Nosilno ogrodje za armaturni priključek, za vgradnjo v montažno steno, z nosilcem za nadometno stensko armaturo - fiksen kovinski ročaj za oprijemanje, dolžine 600mm, montiran horizontalno na montažni steni ob WC-ju, vključno nosilno ogrodje ali ojačitev montažne stene, nosilnost 100 kg | kos | 17 |  |  | 0 | 0
12 | Protipovratni ventil za armaturo za prho, v obliki cevnega vložka, za preprečevanje povratnega toka vode, tip EB po EN 1717, ustreza zahtevam evropskih certifikatov za pitno vodo: DVGW, KIWA... , ohišje in vodilo iz poliacetala (POM), vzmet iz nerjavnega jekla, s prigrajenim tesnilom iz NBR, PN16, maks. temperatura: +90°C, tlačni padec maks 0,11 bar pri 26 l/min. Opomba: Vgradnja po potrditvi nadzornika. Npr. Watts, tipi: IO, IN ... | kos | 34 |  |  | 0 | 0
13 | Tuš žleb Tuš žleb, z odtočnim telesom in nerjavečim jeklenim okvirjem iz jekla EN 1.4301. Vodotesna, površina z integriranim naklonom, pripravljena za direktno oblaganje s ploščicami. Širina rešetke 64 mm. S stranskim iztokom DN50. Za vgradnjo ob steni- s stensko prirobnico, s prigrajenim hidroizolacijskim filcem. Vključno protismradna zapora, nogice za pritrditev, nerjaveča pokrivna rešetka in gradbena zaščita je zajeto z dobavo. Ustreza: ACO, ShowerDrain C, rešetka Massive
| Dolžina L1 = 685 mm | kos | 12 |  |  | 0 | 0
| Dolžina L1 = 785 mm | kos | 5 |  |  | 0 | 0
14 | Tuš stena Steklena stena/ pregrada za tuš, izdelana iz kaljenega prozornega stekla debeline 10 mm, s talnim in stenskim ALU profilom. Vključno z dodatno ojačitveno prečko pritrjeno na nasprotno montažno steno, dolžina prečke cca 80 cm. Mere pregrade: 60 x 230 cm Ustreza: profili in prečka: Kolpa, TS open | kos | 12 |  |  | 0 | 0
| Skupaj sanitarna oprema | [5 empty] | 0
5.4.1.8 FEKALNA KANALIZACIJA
DEMONTAŽE
1 | Demontaže razvodnega omrežja fekalne kanalizacije v obravnavanih prostorih v 1. nadstropju, v obsegu: - izključitev (prenehanje uporabe za čas del) obstoječih sanitarij v pritličju in kleti, ki so povezane na cevovode kanalizacije ali odduhov kanalizacije v 1. nadstropju, ki se demontirajo. Vključno obveščanje uporabnikov.
| - demontaža obstoječih kanalizacijskih cevovodov, vgrajenih v 1.N v predelnih stenah in jaških, dim. d50 do d110, ocenjena skupna dolžina: 44 m - odklop sanitarnih porabnikov iz kanalizacijskega omrežja (umivalniki, WC-školjke, tuši...), ocenjena količina: 35x kos - odvoz demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno plačilo deponijske pristojbine | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Prevezave fekalnih cevovodov Izdelava prevezav odduhov fekalne kanalizacije v 1. nadstropju na obstoječe odduhe na podstrešju, za zagotovitev obratovanja sanitarij v pritličju in v kleti, v ocenjenih dolžinah: - d50 6 m - d75 9 m - d110 12 m - vključno demontaža začasnih prevezav po / med izvajanjem del - prevezava / navezava vodov TSV in CIR, tik ob zadnjem porabniku, ocenjena količina: 12x kos - postavka zajema vse potrebne materiale, fitinge, cevovode, tesnila, pritrdilne elemente, potrebna orodja... za izvedbo opisanih del | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v drugih delih stavbe ter iskanje vodov, vozlišč... | h | 18 |  |  | 0 | 0
MONTAŽE
4 | Plastična troslojna kanalizacijska cev s fazonskimi kosi, odporna na toplo vodo do 97°C (trajno na 95°C), izdelani iz polietilena (PE-S2), na zvarne, natične ali zatezne spojke, vključno z varilnim ter pritrdilnim materialom in opremo, Ustreza: GEBERIT SILENT-db20
| Φ 56 | m | 105 |  |  | 0 | 0
| Φ 75 | m | 30 |  |  | 0 | 0
| Φ 110 | m | 155 |  |  | 0 | 0
5 | Kanalizacijske cevi (vertikalni vodi in pod stropom pritličja) in fazonski kosi, izdelani iz litega železa, po EN 877, cevi in spajanje po sistemu SML, brez obojk, zunaj in znotraj protikorozijsko zaščiteni, vključno s spoji med cevmi in fazonskimi kosi s pripadajočimi sponami SML-CV, ter Konfix - spojkami, za spoje med SML in PVC cevmi, kompletno z vsem montažnim in vijačnim materialom, v skupni dolžini:
| DN 50 | m | 4 |  |  | 0 | 0
| DN 100 | m | 91 |  |  | 0 | 0
| DN 125 | m | 18 |  |  | 0 | 0
6 | Talni cevovodi za odpadno vodo, iz trdega PVC-U, z natičnimi obojkami, po EN 1401-1, DIN 19534, SN4, spoj s tesnilnim obročem, v dolžini je zajet dodatek za fazonske kose, polaganje v tleh kleti. Opomba: Gradbena dela so vključena v drugih načrtih. Ustreza: Zagožen, PVC UK, SN4
| DN 100 | m | 6 |  |  | 0 | 0
| DN 125 | m | 11 |  |  | 0 | 0
7 | Priključitev nove inštalacije na obstoječo, v tleh kleti, prek obstoječega jaška. Vključno zaključni kos, niveliranje višin...
| DN100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| DN125 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Priključitev nove inštalacije iz SML na obstoječo. Vključno vsi potrebni fazonski kosi, spojke, pritrdilni elementi... pod stropom etaže.
| DN50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| DN100 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| DN125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na kanalizacijsko cev iz PE, montirana na strehi. Opomba: Preboji strehe so zajei v popisu gradbenih inštalacij.
| Ø 50 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Ø 110 | kos | 6 |  |  | 0 | 0
10 | Priključek za pomivalno korito, s priključkom za pomivalni stroj, sestavjen iz: - 2x podometnega medeninastega ventila DN15 za sanitarno vodo s kromirano kapo in rozeto - 1x odtočne cevi Φ50mm s priklopom na omrežje fekalne kanalizacije. - odtočno medeninasto cevjo dim. 32 mm - nosilnega ogrodja za priključke, za vgradnjo v montažno steno | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega železa, z objemkami, katere imajo elastične podložke (mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza, po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material | kg | 160 |  |  | 0 | 0
12 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 65 |  |  | 0 | 0
13 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
14 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
| ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija | [5 empty] | 0
4.5.1.9 SKUPNE POZICIJE
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | pš | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Transportni, zavarovalni in splošni stroški | pš | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Navodila za obratovanje, zaščitena s folijo, kaširana ter pritrdilni material | pš | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Vezalna shema, zaščitena s folijo, kaširana ter pritrdilni material | pš | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije "Dokazilo o zanesljivosti objekta" po GZ. | pš | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Napisna ploščica za označevanje elementov, primerne velikosti, s čitljivimi napisi, pritrditev pod spuščeni strop za označitev elementov vgrajenih v medstropovju. Vključno pritrdilni material. (ocenjena količina) | kos | 25 |  |  | 0 | 0
7 | Podobno kot zgoraj, razen: oznake na elementih v medstropovju. | kos | 25 |  |  | 0 | 0
8 | Izvedba meritev tlakov in pretokov na vodovodnem omrežju, ki jo izvede upravljalec omrežja ali njegov pooblaščenec. | pš | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj skupne pozicije | [5 empty] | 0
OPOMBA:
CENE NAVEDENE V POPISU SO ZGOLJ ZA OCENO SISTEMA LAHKO SE RAZLIKUJEJO OD TRŽNIH CEN

## 2.MEDICINSKI PLINI
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | DOBAVA/ENOTA | MONTAŽA /ENOTA | SKUPAJ / ENOTA | SKUPNA CENA [EUR]
STROJNE INSTALACIJE
5.4.1 MEDICINSKI PLINI
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
5.4.1 MEDICINSKI PLINI
SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v GZ in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Instalacija medicinskih plinov mora biti zaradi specifičnih zahtev izdelana iz bakrenih cevi in fitingov.
Za medicinske namene se uporabljajo specialne cevi iz bakra, material SF-Cu po EN predpisih. Te cevi odlikujejo dobre sposobnosti za varjenje in tehniko trdega lotanja. To so vlečene cevi iz celega, žarjene v vakuumu in dobavljene po želji v palicah (trde) ali v kolutih (mehke).
S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala je zagotovljeno, da so cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest. Visoke dimenzijske tolerance zagotavljajo dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar je zaradi varnosti zelo pomembno. Cevi morajo biti absolutno čiste in nemastne. Zaradi možnosti vstopa nečistoč pri transportu in montaži so cevi na konceh zaprte s plastičnimi pokrovi. Vsi fitingi, in to mufe, T - kosi, cevni loki in cevni reducirni kosi so iz bakra in morajo biti izdelani po predpisih za tovrstne instalacije.
Izvršiti je potrebno sledeče kontrole in teste:
-preizkus na prepuščanje cevi
-preizkus nepropustnosti ventilov
-preizkus delovanja ventilov
-preizkus nepropustnosti celotne instalacije
-preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja
-preizkus križnega priključevanja
-preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta
-preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega pritiska
-preizkus delovanja postaj
-preizkus signalizacije
-čiščenje kompletne instalacije
-kontrola čistoče plinov na priključnih mestih
Zahtevna instalacija medicinskih plinov mora biti izvede na skrbno in natančno. Montaža teh instalacij je kot poslednja na objektu, da ne pride do poškodb na ceveh. Vso podometno instalacijo je potrebno pred zagonom preizkusiti na tesnost.
Vsi prehodi skozi stene, v kanalih in na mestih, kjer se cevi obešajo, morajo biti cevi ovite s plastičnim ovojem, da niso v stiku z železom, oziroma, da je možna diletacija cevi.
Cevi medicinskih plinov je potrebno nedvoumno označiti z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
1. | CEVOVODI
1 | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m.
Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
| Ø 8 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 355 |  |  | 0 | 0
| Ø 12 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 140 |  |  | 0 | 0
| Ø 15 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 65 |  |  | 0 | 0
| Ø 18 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 21 |  |  | 0 | 0
| Ø 22 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 60 |  |  | 0 | 0
| Ø 28 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 15 |  |  | 0 | 0
| Ø 35 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 20 |  |  | 0 | 0
2 | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah.
| Naročilo po zahtevnosti razvoda. | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
3 | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
4 | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Obešalni material za cevi, sestoječ iz:
- cevnih objemk različnih dimenzij
- U-tirnice, za več cevi
- C-tirnice
- drsne matice
- stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani
- konzole iz jeklene pločevine, pocinkane
- sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo
| - razni vijaki in matice, PVC vložki | kg | 140 |  |  | 0 | 0
6 | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Tlačni preizkusi in preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Čiščenje in izpihovanje cevi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Izdelava in montaža zaščitne pločevinaste pregrade v pritličju, izdelane iz nerjavne pločevine deb. 1,0 mm, za zaščito vertikalnih vodov medicinskih plinov (izvedba podobno kot obstoječe). Vključno demontaža obstoječe zaščitne pločevine. Opomba: Po potrditvi nadzornika se lahko uporabi obstoječa zaščitna pločevina, če je spoznana za ustrezno. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | KONTROLNE ENOTE
1 | Ventilsko manometrska omarica za 3 pline: vakuum, kisik, KZ-5, po DIN EN ISO 7396-1, ki omogoča izklop plinov na posameznih območjih zaradi popravil ali napak. V omarici se kontrolira odstopanje tlakov posameznih plinov ter potom signalov obvešča osebje. Vzdrževanje in popravila na posameznih območjih se lahko izvaja, ne da bi se zaprl celoten sistem napajanja. Omarica sestoji iz:
- osnovnega dela, namenjenega za podometno ali nadometno montažo, narejenega iz nerjavečega jekla, z vijaki za pritrditev ventilskih grup, z luknjami za cevi in kable, zaščiteno pred prahom in umazanijo
| - zgornjega dela z vratci, prirejeno za vgradnjo na osnovni del, z možnostjo odpiranja v sili, ključem in indentifikacijsko nalepko, pobarvano z RAL 9002 (bela) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Ventilski sklop za medicinske pline DN20, specifičen za posamezne pline, s tlačnim senzorjem, merilnikom tlaka in povezovalnimi cevmi Ø 22 x 1 mm, dolžine 300 mm
| - plin O2 (kisik) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| - plin Kz (komprimiran zrak) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Ventilski sklop za vakum DN32, s tlačnim senzorjem, manometrom in priključnimi cevmi Ø 35 x 1,5 mm, dolžine 300 mm | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Tlačni preizkusi in preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Označevanje instalacije, napisne ploščice in ostale zakonsko določene oznake, ocenjeno | kos | 100 |  |  | 0 | 0
3. | PRIKLJUČKI
1 | Sklopke za dobavo plina na mesto potrošnje, primerne za vgradnjo podometno, nadometno, v stenske luči, panelne sisteme (kanale) ter stative. Da bi zagotovili pravilen plin na priključnem mestu, imajo sklopke za vsako vrsto plina posebno obliko vtične odprtine. Notranji mehanizem zagotavlja varnost. Sklopke morajo odgovarjati EN ISO 9170-1 in DIN 13260, del 2. Tehnični podatki so:
- delovni tlak: 5 - bar, max. 10 bar
- pretok: 40 Nlit/min
- zaklepni mehanizem: v 2. stopnjah (v mirovanju in delovni)
- nepovratni ventil: možnost popravila pri delovnem tlaku
Sestavni deli:
- pokrivna plošča
- potisni obroč
- vtična sklopka
- osnovna plošča sklopke
- označbena nalepka
Sklopke so za sledeče pline:
| - kisik - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm | kpl | 32 |  |  | 0 | 0
| - komprimiran zrak - priključek: Cu cev Ø 8 x 1 mm | kpl | 32 |  |  | 0 | 0
| - vakuum - priključek: Cu cev Ø 12 x 1 mm | kpl | 30 |  |  | 0 | 0
Opomba: Medicinski kanali so v popisu elektro inštalacij. Kanali imajo predpripravljena mesta za priključitev sklopk.
2 | Stenska medicinska tirnica pravokotnega profila 25×10/1 mm iz RF jekla, navedene dolžine, vgrajena na višini cca 1,3 m od tal (priporočena višina), komplet s pritrdilnimi elementi, distančniki in ozemljilnim vijakom ali sponko 6mm2. Vključno nosilno ogrodje oz. lokalna ojačitev za vgradnjo medicinske tirnice in medicinskega kanala v suhomontažno steno, nosilnost do 10 kg/tm. - dobava in montaža Opomba: dolžina tirnice je enaka dolžini bolniškega kanala. Opomba: Tirnice so predvidene v bolniških sobah, koronarni enoti ter v obeh ambulantah. Opomba: Oprema za pritrditev na tirnice je v sklopu dobave medicinske opreme.
| stenska tirnica, L=1,5m | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
| stenska tirnica, L=3,5m | kpl | 8 |  |  | 0 | 0
| stenska tirnica, L=5,0m | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Smiselno podobno kot zgoraj, razen: nosilec za monitor/stenska tirnica Opomba: Vgradnja v koronarni enoti. | kos | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Tlačni preizkusi in preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Označevanje instalacije, napisne ploščice in ostale zakonsko določene oznake | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. | ALARMI
1 | Informacijsko - upravljalni tabló, za kontrolo obratovalnega stanja sistema medicinskih plinov, vključno z izhodom za alarmiranje v primeru izpada delovanja sistema. Tablo je montiran na steni ob ventilski omarici. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Delovni signal, odgovarja DIN EN ISO 7396-1, z možnostjo sprožitve vizualnega (LED) in zvočnega signala, kompletno z montažno opremo (AMS 3G) | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
3 | preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Glavni varnostni signal, za javljanje izpada treh vrst plina (AMS) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | DEMONTAŽE
1 | Demontaža obstoječih inštalacij medicinskih plinov v kardiološkem oddelku, ki zajema:
- odklop omrežja v obravnavanih prostorih s centralnega omrežja medicinskih plinov, za vse obravnavane pline - demontaža vertikale za vakuum, od omarice v 1. nadstropju do priključka na glavno razvodno cev. Premer cevi fi 35, ocenjena dolžina 12 m.
- začasno blindiranje na ostranjenih koncih obstojčih razvodov (3x), za čas del. Odčepljanje in spojitev novih cevi po zaključku del.
| - obveščanje uporabnikov o času nedelovanja celotnega ali dela sistema ob demontažah in predelavah na vertikalnih vodih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih bakrenih razvodov za MP, vključno demontaža priključnih spojk/vtičnic na mestih porabe. V ocenjenih količinah:
| Ø 8 x 1 mm | m | 120 |  |  | 0 | 0
| Ø 12 x 1 mm | m | 90 |  |  | 0 | 0
| Ø 15 x 1 mm | m | 70 |  |  | 0 | 0
| Ø 18 x 1 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0
| Ø 22 x 1 mm | m | 150 |  |  | 0 | 0
| sklopka za MP | kos | 65 |  |  | 0 | 0
6. | SPLOŠNI STROŠKI
1 | Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | AtestI, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Navodila za vzdrževanje in obratovanje, sheme delovanja naprav v okvirju, pritrjeno na steno | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Priklop razvodov medicinskih plinov na vire (obstoječa inštalacija) , kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Transportni, zavarovalni in splošni stroški | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj medicinski plini | [5 empty] | 0
OPOMBE:
- vsa oprema je izbrana za sistem Drager in vsaka sprememba ne zagotavlja popolne funkcionalnosti sistema

## 3.OGRHL
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače celja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
HLADILNA POSTAJA
1 | Dobava, montaža in zagon hladilnega agregata z naslednjimi karakteristikami:
Hladilni agregat za pripravo hladne vode, z zračno hlajenimi ondenzatorjem kompaktne izvedbe s tovarniško vgrajenim hidravličnim modulom brez rezervoarja z minimalno potrebno količino vode v sistemu 2,5l/kW, z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:
- kompresor je spiralni, s samo tremi rotirajočimi deli, 2-polni električen motor, dvojno uležajen na antivibracijskih podlogah,
- hladilno sredstvo je R32
- hidravlični modul komplet s centrifugalno vodno črpalko z motorjem z notranjo termično zaščito, z variabilnim številom vrtljajev (frekvenčni pretvornik), pretočnim stikalom, varnostnim ventilom, regulacijskim ventilom, manometri, filtrom in polnilnim priključkom
- uparjalnik je ploščni z direktno ekspanzijo hladiva, izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo
- hladilni krog je opremljen z vsemi potrebnimi komponentami za normalno obratovanje (sušilno patrono, pokazno steklo, zaporni ventil, polnilni priključek, tlačno stikalo itd) ter mikroprocesorsko vodenim ekspanzijskim ventilom
- regulacija hladilne moči je večstopenjska
- aksialni ventilatorji so nizkohrupni ''Flying Bird'' z 11 lopaticami. Motor je 2-stopenjski, izloacije razreda F in zaščite IP54 z vgrajeno zaščito proti preobremenitvi.
- Kondenzatrski registri morajo biti izdelani iz MIKROKANALOV AL cevi ekspandiranih na aluminiaste lamele ter tlačno testiranih s suhim zrakom. To omogoča za 3,5x boljšo časno protikorozivno zaščito, manjši padec zračnega tlaka za 50%, visokotlačno čiščenje-vzdrževanje do 68 bar, ter manjšo količino hladiva v sitemu (manjši negativni vpliv na okolje).
- naprava je opremljean z električno omaro z ločenim močnostnim in regulacijskim delom Pro-Dialog; močnostni del mora vsebovati vse potrebne varovalke in kontaktorje, regulacijski del mora vsebovati mikroprocesor za učinkovito delovanje in nadziranje agregata; vključene morajo biti tudi naslednje varnostne funkcije: stikalo za izklop v sili, varovanje kompresorja pred tekočino, stikalo za previsok in prenizek tlak, omogoča MODBUS povezavo.
- protizmrzovalni termostat oz. zaščita hidravličnih delov naprave
- krmilnik za nadzor in upravljanje agregata
- naprava je v skladu z Evropskimi direktivami:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC,
- naprava je v skladu z Evropskimi standardi:
EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-2,
- ECO-lable certifikat
- in standardi ISO 9001 in ISO 14001
Tehnične karakteristike po EUROVENT-u (vse skladno z EN14511-3:2013):
PROJEKTNO (letni ekstrem):
- hladilna moč: > 152 kW
- SEER > 4.48
- temp. hladne vode: 7/12 °C
- zunanja temperatura: 35°C
- glikol – voda: 0/100%
- razp. tlak brezstopenjske obtočne črpalke: 166 kPa
- delovna priklj. moč < 62 kW
- maks. delovni tok < 124 A
- maks. zagonski tok < 255 A
- zvočna moč: 83 dB
- zvočni tlak na 10m: >51 dB(A)
- obratovalna teža < 964 kg
- dimenzije D x Š x V < 2258 x 2050 x 1330 mm
- temperaturno območje delovanja: -20°C - +48°C
Dodatna oprema če že ni vključena standardno:
- HIDRAVLIČNI MODUL – brezstopenjska visokotlačna obtočna črpalka
- Protizmrzovalna zaščita hidravličnih elementov
- Ekspanzijska posoda
- Viktaulični priključki
- Stikalo za izklop v sili, z zaščito pred kratkim stikom
- CNS vmesnik (RS485 - ModBus)
- Ekstra tihe izvedbe
- Nastavitev temperature preko signala 4-20mA
- Daljinsko upravljanje z napravo
Ustreza: CARRIER
| Tip: 30RB-160R | kpl | 1 |  | 0
2 | Priklop naprave na obstoječo avtomatiko hladilne strojnice, sestavljena iz sledečih elementov:
| Temperaturno tipalo za namestitev na zalogovnik za območje od -30 do 80 st.C dolžine 200mm vključno s tuljko | kos | 2 |  | 0
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1 |  | 0
| Vmesnik za povezavo na Hladilni agregat | kos | 2 |  | 0
| Programiranje obstoječega DCC regulatorja | kos | 1 |  | 0
| Grafični zaslon na dotik za posluževanje | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža Obtočna črpalka za hladilno vodo frekvenčno regulacijo za PN6, kompletno s: protiprirobnicami vijačnim in tesnilnim materialom in gumi kompenzatorji za preprečevanje vibracij
Proizvod: Grundfos
Tip: MAGNA 3 50-180F
G = 14,1 m3/h
H = 120 kPa
N = 0,76kW
| U=1x230V | kos | 1 |  | 0
4 | Merilnik hladilne energije proizv. KAMSTRUP tip Multical 602 Ultraflow, ultrazvočni, razstavljive izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt500. Računska enota z baterijskim napajanjem, vklj. s komunikacijskim modulom ModBUS, ethernet, TC/IP nazivni pretok 15 m3/h, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 50 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladilno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža Litoželezni lovilec nesnage za PN16 s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN16 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
9 | Predelava Zbiralnik-razdelilnik, narejen iz brezšivnih cevi po DIN 2458. Predlava obsega: Odstranitev odcepa DN50, ter na isto mesto privaritev sedla DN65. ter prirobnice PN6
| OPOMBA: na mesu predelav se razdelilnik izolira s protikondenčno izolacijo debeline 38mm | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi PN16 po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 15 | m | 10 |  | 0
| DN 20 | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža srednje težkih cevi PN6 po DIN 2448 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 65 | m | 72 |  | 0
| DN 80 | m | 12 |  | 0
| DN 100 | m | 22 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Dobava in montaža Gladko krivljeni lok po DIN 1629,PN16 , izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 | kos. | 12 |  | 0
| DN 80 | kos. | 6 |  | 0
| DN 100 | kos. | 8 |  | 0
13 | Dobava in montaža Gumi kompenzator za priklop toplotne črpalke agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, PN16, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo, izpustni pipicoDN15 in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | kos. | 4 |  | 0
15 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| DN 65(d=38mm) | m | 12 |  | 0
| DN 100(d=38mm) | m | 22 |  | 0
16 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo ovito v Aluminijasto pločevino vodotesne izvedbe. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| DN 80(d=38mm)+AL pločevina | m | 12 |  | 0
17 | Dobava in montaža Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 2.5, okrov iz jekla, nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 10 bar. | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža Stekleni termometer, ravni, merilno območje 0 do 120°C, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko. | kos | 4 |  | 0
19 | Dobava in montaža Stikalo pretoka za tekočine, potopno, vključno s tuljko, | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 187 |  | 0
21 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 10 |  | 0
22 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 5 |  | 0
22 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
23 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev pretokov in temperatur pri pooblaščeni instituciji | kpl | 1 |  | 0
24 | Lepljenje oznak cevovodov ter napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
25 | Uporaba avtodvigala za postavitev Hladilnega agregata na streho | kpl | 1 |  | 0
26 | Prestavitev cevi za hladilno vodo, ki vključuje: - Praznjenje hladilnega sistema - Demontaža cevi DN100 z izolacijio…..............22m - Ponovna montaža na novo lokacijo - ponovna a izolacija cevi s parozaporno izolacijo d=38mm - Ponovno polnjenje sistema - Tlačni preiskus | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Dobava in montaža jeklenih panelnih radiatorjev HIGIENIK IZVEDBE iz dvakrat dekapirane pločevine debeline 1,25 mm, predhodno tovarniško obarvani, odzračevalnimi pipicami, slepimi čepi, nosilnimi konzolami, vijaki in vložki za pritrditev, z integrirnim ventilom za dvocevno ogrevanje ; Radiatorji imajo spodnji sredinski priključek ter vgrajen termostatsko ventil ter možnost menjave strani ventila. Skupaj z radijatorji naročiti tudi okrasne letve in pokrivne rozete število po spisku radiatorjev.
Tip:
10VM
| 900x600 | kos | 2 |  | 0
20VM
| 600x1800 | kos | 27 |  | 0
30VM
| 600x1800 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Radiatorska termostatska glava z vgrajenim tipalom, ki deluje v temperaturnem območju 5°C do 26°C. Polnjenje je plinsko ali tekočinsko. Izdelana skladno z EN215-1. Glava omogoča protizamrzovalno zaščito, zaklepanje nastavitvene točke temperature, z zaščito proti kraji. priključek glave je kompatibilen že vgrajenemu ventilu na radiatorju
Tip: Danfoss RA 2000
| DN 15 | kos | 30 |  | 0
3 | Dobava in montaža Univerzalni kotni priključek za radiator, s priključnim navojem 3/4 z EURO konusem, s čepom za nastavitev pretoka skozi radiator, kompletno s spojkami za fleksibilno cev Tip:……………………… | kos | 30 |  | 0
4 | Dobava in montaža kroglenega ventila s privijalom s ploščatim tesnenjem za toplo/hladno vodo PN 6 dimenzije,
| DN 20 | kos | 6 |  | 0
5 | Navojna medeninasta pipa za polnjenje
in praznjenje, za tlak NP6
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža Cevi iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф18x1.2(DN15) | m | 66 |  | 0
| Ф22x1.5(DN20) | m | 176 |  | 0
7 | Dobava in montaža Cevni loki iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф18x1.2(DN15) | kos | 16 |  | 0
| Ф22x1.5(DN20) | kos | 32 |  | 0
8 | Dobava in montaža Prehodni kos med črno navojno cevjo in EN10305 iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф18x1.2(DN15)Je DN 15 | kos | 16 |  | 0
| Ф22x1.5(DN25)/Je DN 20 | kos | 32 |  | 0
9 | Dobava in montaža troslojne predizolirane sistemske cevi iz PE-RT II/Al/PE-RT II, kompletno s PF koleni, PF T kosi, PF spojkami in ostalim tesnilnim in montažnim materialom.
GEBERIT MEPLA THERM
| 16x2,25mm(predizolirana 6mm) | m | 172 |  | 0
| 20x2,5mm(predizolirana 6mm) | m | 42 |  | 0
10 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov tople sanitarne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅18x1 (d=19mm) | m | 66 |  | 0
| ∅22x1,2 (d=25mm) | m | 176 |  | 0
11 | Električno talno ogrevanje z mrežo.Grelni je ustrezne debeline da se zagotavlja moč 150W/m2. so grajene na način, da jih je možno spajati več na en termostat za naslednje površine
| 2 m2 | kos | 7 |  | 0
| 2.5 m2 | kos | 6 |  | 0
| 3.25 m2 | kos | 3 |  | 0
| 4.75 m2 | kos | 1 |  | 0
12 | Digitalni termostat za električno talno ogrevanje skupaj z senzorejm temperature tal in senzorjem temperature zraka. Vključno z Ožičenjem in kabliranjem med senzorjem tal in zraka ter termostatom. Termostat ima možnost tedenskega programiranja | kos | 17 |  | 0
13 | Dobava in montaža Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 50 |  | 0
14 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 2 |  | 0
15 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
16 | Tlačni preiskus ( 6 bar ) | kpl | 1 |  | 0
17 | Izpiranje instalacije s kemični čisto vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
18 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev in nastavitev pretokov pretokov in temperatur | kpl | 1 |  | 0
19 | Meritev temperatur pri pooblaščeni inštituciji | kpl | 1 |  | 0
20 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
21 | izdelava prebojev v AB ali opečno steno ϕ 200 | kos | 8 |  | 0
22 | Demontaža obstoječih elementov radiatorskega ogrevanja sistema, ki vključuje: - Praznjenje sistema radaitorskega ogrevanja. - Demontaži radiatorjev in ventilov…...................30kos - Demontaža dvižnega voda DN20 do pritličja.......20kos - Odvoz na deponijo - Plačilo deponijske pristojbine | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRELNIKI IN DOGRELNIKI KLIMATA
1 | Dobava in montaža Obtočna črpalka za hladilno vodo frekvenčno regulacijo za PN6, kompletno s: protiprirobnicami vijačnim in tesnilnim materialom in gumi kompenzatorji za preprečevanje vibracij
DODATNO: Eksterno tipalo temperature
Proizvod: Grundfos
Tip: MAGNA 3 40-80F
G = 3,23 m3/h
H = 80 kPa
N = 0,28kW
| U=1x230V | kos | 1 |  | 0
2 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, skupaj z izolacijo Q = 75.37kW primar: Voda 90/70 st. C, PN 16, dpp = 10 kPa sekundar:Voda; 85/65 st. C, PN 16, dps = 5 kPa | kpl. | 1 |  | 0
3 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri;podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo; vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 - proizvod Pneumatex – IMI International • Statico SD 25.10 • Nominalen volumen: VN 25 litrov • Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar • Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 1 |  | 0
4 | Varnostni ventil , ki ustreza DIN 4751, PN 16 nastavljen za tlak odpiranja Psv=4bar znavojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
IMI DSV 20-4 DGH
| DN 20/32 | kos | 1 |  | 0
5 | Merilnik hladilne energije proizv. KAMSTRUP tip Multical 602 Ultraflow, ultrazvočni, razstavljive izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt500. Računska enota z baterijskim napajanjem, vklj. s komunikacijskim modulom ModBUS, ethernet, TC/IP nazivni pretok 10 m3/h, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 40 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža galvaniziranih jeklnih cevi primernih za vodenje mehčane ogrevne in mehčane hladilne vode, za spajanje s hladnim stiskanjem, vključno z fazonskimi kosi, prehodnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф54x1.5(DN50) | m | 42 |  | 0
| Ф35x1.5(DN32) | m | 24 |  | 0
| Ф28x1.5(DN25) | m | 18 |  | 0
7 | Dobava in montaža Cevni loki iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф54x1.5(DN50) | kos | 24 |  | 0
| Ф35x1.5(DN32) | kos | 24 |  | 0
| Ф28x1.5(DN25) | kos | 24 |  | 0
8 | Dobava in montaža T-kosi z reducirano ali nereducirano dimenzijo odcepa iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф54x1.5(DN50)/Ф54x1.5(DN50) | kos | 2 |  | 0
| Ф54x1.5(DN50)/Ф35x1.5(DN32) | kos | 4 |  | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф28x1.5(DN25) | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža Reducirni kosi iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф54x1.5(DN50)/Ф35x1.5(DN32) | kos | 4 |  | 0
| Ф35x1.5(DN32)/Ф28x1.2(DN25) | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža Prehodni kos med cevjo EN10217 in EN10305 iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф28x1.2(DN25)/DN25 | kos | 4 |  | 0
| Ф35x1.5(DN32)/DN32 | kos | 4 |  | 0
| Ф54x1.5(DN50)/DN50 | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža Spojke za hladno stiskanje iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkane primerne za spajanje cevi in fazonskih kosov s hladilnim striskanjem in indikatorjem stiskanja. vključno tesnilnim in pritrdilni material.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф54x1.5(DN40) | kos | 8 |  | 0
12 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov ogrevanja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| Ф28x1.5(DN25) d=25mm | m | 18 |  | 0
| Ф42x1.5(DN40) d=38mm | m | 24 |  | 0
| Ф54x1.5(DN50) d=50mm | m | 42 |  | 0
13 | Dobava in montaža Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 6 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. , merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
Proizvod:DANFOSS ali ustrezno
| MSV BD DN 20; kvs 6,6 m3/h | kos | 2 |  | 0
| MSV BD DN 25; kvs 9,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
| MSV BD DN 40; kvs 25 m3/h | kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža Obtočna črpalka za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
Proizvod: GRUNDFOSS ali ustrezno
Tip: MAGNA3 25-80
G =3,23 m3/h
H = 70 kPa
N = 84 W
| U=1x230V | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža Litoželezni kroglični ventil za NP 6 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kos | 8 |  | 0
| DN 32 | kos | 4 |  | 0
| DN 50 | kos | 6 |  | 0
16 | Dobava in montaža Protipovratna loputa navojne izvedbe za ogrevno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža lovilca nesnage, navojne izvedbe za toplo vodo PN16, skupaj s sitom iz nerjavečega materijala, ter tesnilnim materialom, dimenzije
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža Navojna medeninasta pipa za polnjenje
in praznjenje, za tlak NP6
| DN 15 | kos | 10 |  | 0
19 | Odzračevalna posoda vsebine 1 liter
| izdelana iz cevi DN 100 in | kos | 4 |  | 0
priključkom DN 10
20 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 15 |  | 0
21 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 5 |  | 0
22 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 95 |  | 0
23 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
24 | Tlačni preiskus ( 6 bar ) | kpl | 1 |  | 0
25 | Požarno tesnenje cevovodov preko požarnih sektorjev z ustreznim sistemskim certifikatom in v skladu z študijo požarne varnosti. | kpl | 1 |  | 0
26 | Izpiranje instalacije s kemični čisto vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
27 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev in nastavitev pretokov pretokov in temperatur | kpl | 1 |  | 0
28 | Meritev temperatur po pooblaščeni inštituciji | kpl | 1 |  | 0
29 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
30 | Lepljenje oznak cevovodov ter napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
HLADILNIK KLIMATA
1 | Dobava in montaža galvaniziranih jeklnih cevi primernih za vodenje mehčane ogrevne in mehčane hladilne vode, za spajanje s hladnim stiskanjem, vključno z fazonskimi kosi, prehodnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф76,1x1.5(DN65) | m | 54 |  | 0
2 | Dobava in montaža Cevni loki iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje hladilne vode mešanice Glikol/voda 35% hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф76,1x1.5(DN65) | kos | 24 |  | 0
3 | Dobava in montaža T-kosi z redeucirano ali nereducirano dimenzijo odcepa iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф76,1x1.5(DN65)/Ф22x1.2(DN20) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža Reducirni kosi iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф76,1x1.5(DN65)/Ф42x1.5(DN40) | kos | 2 |  | 0
| Ф22x1.2(DN20)/Ф18x1.2(DN15) | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža Prehodni kos med cevjo EN10217 in EN10305 iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkana primernih za vodenje mehčane hladilne vode in ogrevne vode in spajanje s hladnim stiskanjem, vključnos tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф18x1.2(DN15)/DN15 | kos | 2 |  | 0
| Ф40x1.5(DN40)/DN40 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža Spojke za hladno stiskanje iz ogljikovega jekla skladno EN10305 zunaj cinkane primerne za spajanje cevi in fazonskih kosov s hladilnim striskanjem in indikatorjem stiskanja. vključno tesnilnim in pritrdilni material.
GEBERIT MAPRESS ogljikovo jeklo
| Ф76,1x1.5(DN65) | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava in montaža Izolacija cevovodov hlajenja s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| Ф22x1.2(DN20) d=19mm | m | 6 |  | 0
| Ф76,1x1.5(DN50) d=38mm | m | 54 |  | 0
8 | Dobava in montaža Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 6 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. , merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
Proizvod:DANFOSS ali ustrezno
| MSV BD DN 15; kvs 3 m3/h | kos | 1 |  | 0
| MSV BD DN 65; kvs 99 m3/h | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža Litoželezni kroglični ventil za NP 6 in temp. do 100°C s prirobničnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža lovilca nesnage, prirobnične izvedbe za toplo vodo PN6, skupaj s sitom iz nerjavečega materijala, ter tesnilnim materialom, dimenzije
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža Navojna medeninasta pipa za polnjenje
in praznjenje, za tlak NP6
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža Odzračevalna posoda vsebine 1 liter
| izdelana iz cevi DN 100 in | kos | 2 |  | 0
priključkom DN 10
13 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 2 |  | 0
14 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 1 |  | 0
15 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca HILTI za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 25 |  | 0
16 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
17 | Tlačni preiskus ( 6 bar ) | kpl | 1 |  | 0
18 | Izpiranje instalacije s kemični čisto vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
19 | Poiskusno obratovanje, regulacija armatur in meritev in nastavitev pretokov pretokov in temperatur | kpl | 1 |  | 0
20 | Meritev temperatur po pooblaščeni inštituciji | kpl | 1 |  | 0
21 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
22 | Lepljenje oznak cevovodov ter napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
RAZVOD ZA GLIKOLSKO REKUPERACIJO
1 | Dobava in montaža Frekfenčno regulirana obtočna črpalka za glikolsko mešanico ( 30/70% )
za NP 10 bar, s prirobničnim
priključkom, tesnilnim in vijačnim
materialom, za podatke:
G = 4,54 m3/h
H = 220 kPa
| P = 1100 W |  |  |  |  | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
1
2 | Dobava in montaža Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri;podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo; vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 • Nominalen volumen: VN 35 litrov • Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar • Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom. tlak odpiranja: 4 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
komplet z montažnim materialom.
| DN 40/50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža Krogelni ventil za hladno vodo PN10 z navojnimi priključki ter z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev: | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
DN 15
6 | Dobava in montaža Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120 °C | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža Srednje težka črna navojna cev po DIN 2440 vključno z varilnim in tesnilnim materialom ter dodatkom za odrez in varilnimi loki.
| DN 15 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Odzračevalna posoda izdelana iz brezšivne cevi po DIN 2448 DN 100 z navojnim priključkom DN 15, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V=1,6L | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža Toplotna in protikondenčna izolacija cevi ovita v Al pločevino s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po standardu SIST EN 12828:
| DN 15 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 (min.debelina izolacije: 19mm) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža Dvakratno Miniziranje cevi in pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža Pritrdilni in obešalni material iz profilnega železa pocinkane izvedbe za cevovode hladilne vode z ali tipske izvedbe proizvod npr. HILTI,MUPRO | kg | 15 |  | 0 | 0 | 0
14 | Glikol za primešavanje vodi
| v sistem rekuperacije, proti zmrzevanju | l | 50 |  | 0 | 0 | 0
15 | Preizkusno obratovanje, regulacija armatur , meritev pretokov in temperatur | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Lepljenje oznak cevovodov ter napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
CEVNI RAZVOD ZA PARO
1 | Dobava in montaža Litoželezni zaporni ventil za paro do 200 °C in tlak NP 16 s pri robničnimi priključki, vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
| DN 32 | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža Čistilni kos za NP 16, t=do 200°C, ohišje iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža Kondenčni lonec za NP 16, t=do 200°C, ohišje iz sive litine, sedež in zasun iz nerjavečega jekla, opremljen z odzračevalnim ventilom, s protiprirob nicami, tesnili in vijaki
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža Brezšivna cev NIRO izdelana za tlak NP16 in temperaturo 200°C vključno z varilnimi loki in tesnilnim materialom in dodatki za razrez.
| DN 32 | m | 36 |  | 0
| DN 32 | m | 10
5 | Dobava in montaža Mehasti aksialni kompenzator v zaščitni cevi za
tlak NP6 in temperaturo do 200 C skupaj s
prirobnicami, protiprirobnicami, tesnili in vijaki,
izdelan za skupni aksialni pomik 60mm
| DN32 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža Fiksna točka izdelana iz normiranih jeklenih
profilov in pločevine, skupaj z varjenjem
| DN 32 (5 kg) | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža Zbiralnik kondenzata izdelan iz črne jeklene
| pločevine, vsebine cca 200 l | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža Izolacija cevi z mineralno volno
debeline 30 do 80 mm, ovita v Al
| pločevino. | m2 | 30 |  | 0
9 | Miniziranje cevi in pritrdilnega
| materiala po predhodnem čiščenju | m2 | 10 |  | 0
10 | . Pleskanje vidnih kovinskih delov z
| lakom | m2 | 5 |  | 0
11 | Obešalni in pritrdilni material | kg | 20 |  | 0
12 | Hladni tlačni preiskus z vodnim
| tlakom 4 bar | kpl | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje,
| zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
14 | Izpiranje cevovodov, uravnoteženje
| sistema | kpl | 1 |  | 0
15 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
16 | Lepljenje oznak cevovodov ter napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SPLIT SISTEM
1 | Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje. IR upravljalnika ni priloženega k enoti.
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- tedenski časovnik
- možnost upravljanja z žičnim upravljalnikom (+ MAC-334)
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Pretok zraka: hlajenje: 10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 31 - 36 - 40 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote
Dimenzije (V x Š x G): 305-923-250 mm
| Teža: 12,5 kg | kpl | 1 |  | 0
2 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -25°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 0.760 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 29,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 34 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
| Območje delovanja: hlajenje od -25°C do 46°C | kpl | 1 |  | 0
3 | IR DALJINSKI UPRAVLJALNIK | kpl | 1 |  | 0
4 | Bakrene cevi, predizolirane z parozaporno izolacijo ustrezne debeline s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 20 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 20 |  | 0
5 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
6 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3.4 REKAPITULACIJA
| HLADILNA POSTAJA |  |  |  | 0
| RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  | 0
| GRELNIKI IN DOGRELNIKI KLIMATA |  |  |  | 0
| HLADILNIK KLIMATA |  |  |  | 0
| RAZVOD ZA GLIKOLSKO REKUPERACIJO |  |  |  | 0
| CEVNI RAZVOD ZA PARO |  |  |  | 0
| SPLIT SISTEM |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. V kolikor ni navdeno eksplicitno drugače velja za vse postavke dobava in montaža. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
SISTEM N-1 HOSPITALNI DEL
1 | Dobava in montaža Dovodna klimatske naprave za 13100 m3/h notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprav mora biti iz nerjavnega jekla 1.4301. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D1 - Tesnost ohišja: razred L1 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB1 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon:
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = F7
Glikolski izmenjevalnik (grelnik):
pretok zraka: 13100 m3/h
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka: 9,22 °C
Antifrogen N 35%
Vvode = 4,54 m3/h
Qrek = 97,99kW
∆p = 96,6 kPa (voda)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito:
pretok zraka: 13100m3/h
vstop zraka: 8,9 °C
izstop zraka: 26 °C
toplotna moč: 75,37 Kw
ogrevna voda: 70/50 °C
∆p = 26 kPa
Hladilna enota z elminatorjem kapljic:
pretok zraka:13100 m3/h
vstop zraka: 32 °C; rh 40%
izstop zraka: 15 °C; rh 93,4%
hladilna moč:98,69 kW
temperaturni režim: 7/13 °C
mvode = 14,1 m3/h
∆p =32.55 kPa
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 13100 m3/h
dPex= 800 Pa
Pm= 8,9 kW
PARNI VLAŽILNIK z eliminatorjem kapljic
Parna vlažilna enota, izdelana iz nerjavnega jekla,
skupaj z vgrajenimi distributorji pare, s priključki za dovod pare.
Vlažilna enota ima odvod kondenza z lovilnikom nesnage speljan v odtok skupaj s prigrajenim sifonom.
Primernost za temperature kondenzata do 90°C. Vključno z eliminatorjem vodnih kapljic.
Temperaturna zaščita proti prelitju
Pretok zraka: 13100 m3/h
Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 0-10V
Pretok pare 105,74kg/h
Vstopna vlaga 26°C; RH8%
Izstopna vlaga 40%
Zvočno dušilna enota dolžine1200mm
Filtrna enota
Pred izstopom svežega zraka v kanalsko mrežo. Kvaliteta filtra = F9 (vrečasti) + predkomora
Jadrovinasti priključek
| USTREZA EUROCLIMA 15/12 | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Odvodna klimatska naprava za 13100 m3/h notranje izvedbe sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Izvedba klimata mora biti HIGIENIK skladna s VDI 6022 in DIN 1946-4. Potrebni certifikati: Higienik izvedba ILH BERLIN, EUROVENT. Notranjost naprav mora biti iz nerjavnega jekla 1.4301. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjene s strani EUROVENT): - Mehanska togost: razred D1 - Tesnost ohišja: razred L1 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB1 Tehnične značilnosti ohišja in sistema finega filtra F9 (skladna s tehnično smernico VDI 6022 Blatt1): - Sistem za hitro izmenjavo filtrov skladno s VDI6022 Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka ohišja mora biti minimalno (potrjeno s strani EUROVENT): -Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 15,8 27 30,2 35,1 35,4 35,8 36,5 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten so iz nerjavečega jekla 1.4301 in zunanjih sten iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 μm (RAL 7001).
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota:
Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo
Kvaliteta filtra = M5
Zvočno dušilna enota dolžine 1200 mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem:
Vdo= 13100 m3/h
dPex= 600 Pa
Pm= 7,3 kW
Glikolski izmenjevalnik (hladilnik):
pretok zraka:13100 m3/h
vstop zraka: 20 °C; rh 50%
izstop zraka: 3,7 °C; rh 99%
Antifrogen N 35%
temperaturni režim: glej dovodni klimat
z eliminatorjem vodnih kapljic
∆p = 102,5 kPa
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
| USTREZA EUROCLIMA 15/12 | kpl | 1 |  | 0
4 | Conski dogrelniki zraka za sledeče parametre izdelani skladno s VDI 6022 in DIN 1946-4
4.1 | pretok zraka: 3780 m3/h
vstop zraka: 14 °C
izstop zraka: 25 °C
toplotna moč: 15,22 Kw
ogrevna voda: 70/50 °C
dimenzija:800x400mm
∆pzrak = 60Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 1 |  | 0
4.2 | pretok zraka: 2680 m3/h
vstop zraka: 14 °C
izstop zraka: 25 °C
toplotna moč: 12,26 Kw
ogrevna voda:70/50 °C
dimenzija:500x400mm
∆pzrak = 61Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 1 |  | 0
4.3 | pretok zraka: 6600 m3/h
vstop zraka: 14 °C
izstop zraka: 25 °C
toplotna moč: 39,87 Kw
ogrevna voda: 70/50 °C
dimenzija:1200x600mm
∆pzrak = 39Pa
| ∆pvoda = 4,8 kPa | kos | 1 |  | 0
5 | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine, s prirobnicama, z negorljivimi dušilnimi kulisami v okvirju iz pocinkane pločevine, zunanje površine polnil zaščitene s perforirano pločevino proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu, pretok zraka 13100 m3/h, tlačni padec 37Pa, dušenje pri 250Hz je 9 dB.
| 1000x1000 L=500mm | kos | 1 |  | 0
6 | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine, s prirobnicama, z negorljivimi dušilnimi kulisami v okvirju iz pocinkane pločevine, zunanje površine polnil zaščitene s perforirano pločevino proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu, pretok zraka 13100 m3/h, tlačni padec 42Pa, dušenje pri 250Hz je 17 dB.
| 1000x1000 L=1000mm | kos | 1 |  | 0
7 | kanalska filtrna sekcija skupaj z prikazovalnikom diferenčnega tlaka za kontrolo zamazanosti filtra :
Na odvodu zavženega zraka iz izolacijskih sob
Dimnezija 762x610x292
pretok zraka 795m3/h
Tlačni padec pri 795m3/h=29Pa
| Kvaliteta filtra = H-13 | kos | 1 |  | 0
8 | Elektronski regulator pretoka skupaj z dušilnikom zvoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjo krmiljenjea preko analognega signala 0-10V ali 4-20mA z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| Φ160 | kos | 36 |  | 0
| Φ200 | kos | 8 |  | 0
9 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| Φ125 | kos | 14 |  | 0
| Φ160 | kos | 9 |  | 0
10 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na kvadratno kanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| 600x300 | kos | 4 |  | 0
11 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 250x200 | kos | 11 |  | 0
| 300x200 | kos | 4 |  | 0
| 1000x300 | kos | 4 |  | 0
12 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф125 | kos | 1 |  | 0
| velikost: Ф160 | kos | 4 |  | 0
13 | STENSKI difuzor s perforirano sprednjo ploščo za vpih zraka, barva in tip perforacije po izbiri arhitekta, vključno priključna komora s perforirano pločevino, s čelnim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip: 525x225; DN 160 | kos | 20 |  | 0
14 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip: 400x400; DN 160 | kos | 5 |  | 0
| tip: 500x500; DN 160 | kos | 8 |  | 0
| tip: 600x600; DN 200 | kos | 6 |  | 0
15 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 32 |  | 0
| DN 160 | m | 55 |  | 0
| DN 200 | m | 18 |  | 0
16 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikost: 325x 225 | kos | 31 |  | 0
| velikost: 425x 225 | kos | 6 |  | 0
17 | Priključna komora za aluminijaste rešetke za odvod zraka izdelana iz pocinkane pločevine, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Za naslednje dimenzije in tipe rešetk
| velikost: 325x 225 | kos | 31 |  | 0
| velikost: 425x 225 | kos | 6 |  | 0
18 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 17 |  | 0
| Φ160 | kos | 5 |  | 0
19 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 6 |  | 0
20 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 425x125 | kos | 6 |  | 0
| 525x225 | kos | 20 |  | 0
21 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 1507 | kg | 7381 |  | 0
22 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda C skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 87 |  | 0
| Φ160 | m | 352 |  | 0
| Φ200 | m | 18 |  | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina: 76 mm +AL pločevina | m2 | 151 |  | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih zunaj s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in ovita v AL pločevino vodotesne izvedbe, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina:38 mm +AL pločevina | m2 | 38 |  | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debeliina 13 mm | m2 | 463 |  | 0
26 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov vodenih po objektu s certifikatom o skladnosti, izdelana iz plošč iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
| debelina 19 mm | m2 | 484 |  | 0
27 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP, dogrelnik) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij:
| 600x600 mm | kos | 54 |  | 0
28 | Revizijska odprtina skladno z DIN 1946-4 z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 54 |  | 0
29 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 19 |  | 0
30 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 1000x1000mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
31 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 1000x1000mm, horizontalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
32 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 40 |  | 0
33 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 3m | kpl | 1 |  | 0
34 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
35 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
36 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
37 | Čiščenje in dezinfekcija celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
38 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
39 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
40 | Meritve mikroklime | kpl | 2 |  | 0
41 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 80 |  | 0
42 | Izdelava IQ in OQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
43 | Izdelava PQ testov in pripadajoče dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
44 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
45 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
46 | Označevanje prezračevalnih elementov skritih v medstropovju z nalepkami na spuščenem stropu, ter označevanje dovodnih in odvodnih kanalov z nalepkami | kpl | 1 |  | 0
47 | Odpiranje strehe in strešne lesene konstrukcije za potrebe vnosa prezračevalne naprav | m2 | 40 |  | 0
48 | Demontaža obstoječih elementov prezračevalnega sistema, ki vključuje: - Demontažo Kanalske mreže z izolacijo - Demontaži ventilatorjev - odvoz demontirane opreme na deponijo - plačilo deponijske pristojbine | kg | 250 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0