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1.0.0. UVOD
Investitor Splošna bolnišnica Novo mesto ima namen v 1.nadstropju kirurške stavbe na območju Koronarne enote in septične OP (operacijske sobe) urediti nove prostore Oddeleka za kardiologijo. Lokacijo oddelka za kardiologijo narekuje povezanost znotraj bolnišničnih oddelkov, predvsem pa z dejavnostjo urgentne medicine, oddelkom intenzivne terapije, RTG oddelkom in dobra povezava z vsemi ostalimi hospitalnimi oddelki, tudi kirurškimi.
1.1.0.  NAMEN IN CILJI PROJEKTNE NALOGE

Namen projektne naloge je prikaz strokovnih izhodišč naročnika za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo  prostorov  v 1.nadstropju kirurške stavbe, kjer bodo zagotovljeni vsi pogoji za obravnavo pacientov in zagotovljena nastanitev pacietntov  Oddelka za kardiologijo.
S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti  določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene rekonstrukcije tako,  da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotavljajo skladnost in zanesljivost.
Glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, odgovorni projektant zagotovi zanesljivost objekta z izpolnjevanjem ene, več ali vseh bistvenih zahtev, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi,  oziroma zadnje stanje gradbene tehnike. Pri izdelavi projekta je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, predpise in odloke.
Kvaliteta uporabljenih materialov mora ustrezati veljavnim predpisom, standardom, pozitivnim atestom ter mora biti ekonomsko upravičena.

1.2.0. OBSEG IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna naloga predvideva izdelavo naslednje projektne dokumentacije:

· Posnetek obstoječega stanja

· Statična presoja obstoječega objekta in po potrebi materialno tehničnega stanja objekta.
· Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in pridobitev DGD po pooblastilu naročnika (odvisno od statične presoje).
· Projekt za izvedbo gradnje – PZI

· Površinski načrti za tehnološko zahtevne prostore

· Izdelava načrta notranje opreme

· Projektantski nadzor

· Projektna dokumentacija  izvedenih del – PID

· Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV)
Dodatne zahteve:

· Med pripravo projektne dokumentacije  je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika.

· Popisi del in vgrajene opreme z vpisanimi vrednotami v EUR brez in z DDV za vse stroke ter skupno rekapitulacijo. 

· Popisi za GOI dela in opremo morajo biti narejeni v skladu z zakonodajo in potrjeni s strani investitorja.

· Idejna zasnova mora biti usklajena z neposrednim uporabnikom in potrjena s stani investitorja.

· Zbirne risbe vseh vrst instalacij z označitvijo vseh kritičnih križanj.

· Pri popisih opreme je potrebno upoštevati, da morajo biti popisi narejeni tako, da je vsak kos opreme ločena postavka z namenom, da lahko investitor izvede popis opreme in določi inventarne številke.

· Popis opreme in opisi za opremo morajo biti napisani ločeno: za pohištveno opremo po naročilu, za tipsko opremo, za medicinsko opremo,  za medicinske aparate in ločeno za tehnološko opremo.

1.3.0. REFERENČNI DOKUMENTI

Predpisi veljavni za to investicijo, ki opredeljujejo izvajanje projekta in same gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe. Poleg tega obravnavajo bivalne, varnostne in higienske pogoje bivanja ter opredeljujejo instalacije in zahteve v zvezi s splošnimi in tehničnimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zgradba in posamezne vrste instalacij.



Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju:


        Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 (Ur.l. RS, št. 



19/1994, 28/2000, 111/2001, 76/2008, 59/2011, 90/2015)

                    Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej-UPB 2 (Ur.l. RS, št. 23/2005, 23/2008, 14/2013, 64/2017)

     
         • Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Ur.l.RS, št.122/04,64/17)

    
         • Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic (Ur.l. RS, št. 43/1998, 71/2003),

    
         • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur.l. RS,  št.74/1999.

      
           Spremembe: 92/2006, 10/2011)

      

 • Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS, št. 106/2008, 118/2008 popr.Spremembe: 31/2010,94/2010;81/15,93/15-popr.)

                    Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010 Odl.US-1-85/09,


        80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.; 61/17 ZUreP-2

Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št.41/2004 in popravki ter spremembe do 30/16 in 61/17 – GZ, 21/18 -  ZNOrg

     
        • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah  Ur.l.

                          

  RS, 47/2004. Spremembe: 89/2008

     
        • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objekta za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti 

       
          Ur.l. RS, št. 10/1999;41/04 – ZVO-1)


        Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002 in spremembe: Ur.l.,št.97/2003 Odl.US:U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-

  
        1,45/2004,47/2004, 62/2004 Odl.US:U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1(14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 

  
         Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/2007 57/2009 Skl.US:U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-Zrud-1

 
         (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012; 101/13 ZDav.Nepr.; 110/13; 19/15; 61/17-GZ; 66/17 odl.US

     
         • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št.36/18 in 51/18 – popr.)

      

 • Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur.l.RS št.54/03; 61/17-GZ

  
       
         • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l.RS št.41/18)

 
       
         • Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS št. 101/2005 s seznamom standardov Ur.l. št.


                    120/2007; 61/17 (122 člen GZ) 

                     • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UR.l.št. 31/2004; 10/2005; 83/2005; 14/2007; 12/13; 61/17 GZ)  in Tehnična 

      
                    Smernica za graditev – TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah

                
         • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l.RS, št.93/2008, 52/2010) ; Tehnična smernica

                    TSG- 1-004:210

                    • Pregledovalnik podnebnih podlag. Izkaz toplotnih karakteristik stavbe

                    • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l.RS, št.42/2002,105/2002, 110/02-ZGO-1 in 61/17-GZ


                    • Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.RS, št. 29/2004 in 61/17-GZ

                    • Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS, št.14/1999; 110/02-ZGO-1 in 10/12)


        Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur.l. RS, 52/2000, 110/2002- ZGO-1, 82/2013 – ZGPro-1);



Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l. RS, št.71/1993 Spremembe: Ur.l.št.87/2001, 110/2002-ZGO-1,105/2006, 3/2007-    

                    UPB1,9/2011, 83/2012 in 61/17 -GZ

        

• Pravilnik o tehničnih zahtevah za hidrantno omrežje in gašenje požarov  (Ur. l. SFRJ, št. 30/91; Ur.l.RS, št. 1/95-ZSta; 

          

59/99 – ZTZPUS; 52/2000 - ZGPro, 83/2005

       
        • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur. l. RS, št. 22/95; 102/2009

                   Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ZES), Ur.l.SRS, št. 18/1977.Spremembe: 

                   Ur.l.RS.št.4/1992, 96/2002-ZE, 101/2005-ZPNB-A, 83/2012-ZVPoz.D

         
        • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, Ur.l.RS,št.102/2000. Spremembe: Ur.l.RS št.91/2002, 16/2008, 1/2011, 17/2011
                   Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l.št. 102/04, 70/08-ZVO-1B, 60/11,74/15,76/17- ZVISJV-1, 26/19



• Pravilnik o pogojih za uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Ur.l.RS št. 11172003, 75/2015, 75/15, 76/17 – ZVISJV-1, 33/18



• Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (ur.l.RS št. 27/2006, 76/17-ZVISJV-1, 27/18, 33/18



• Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji ( Ur.l.RS št. 

            
115/2003, 83/16,76/17 – ZVISJV-1, 47/18



• Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur.l.RS št. 272004, 76/17-ZVISJV-1

         

• Pravilnik o obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Ur.l.RS št. 13/2004, 3/17, 8/17,76/17-ZVISJV-



1, 43/18, 47/18



• Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (Ur.l.RS št. 18/2004, 76/17-ZVISJV-1, 39/18, 



47/18



• Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem (Ur.l.RS št. 33/2004, 81/16

         

• Uredba o sevalnih dejavnostih ( Ur.l.RS št. 48/04, 9/06, 60/2011, 8/17, 76/17-ZVISJV-1, 19/18)



• Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Ur.l.RS št. 49/2004, 76/17- ZVISJV-1, 18/18


        Najnovejša  priporočila mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICRP)


        Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA) (Ur.l. RS, št. 30/2006, 5


DIN 1946/4 - Standard za bolnice in zdravstvene objekte, 


Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l.RS, št. 52/2010)


Tehnična smernica TSG-1-004; 2010 Učinkovita raba energije v stavbah


SIST EN 1886:2008; Prezračevanje stavb - Centralne enote - Mehanske lastnosti in merilni postopki


SIST EN 12097:2007- - Prezračevanje stavb – Kanali – Zahteve za elemente kanalov za omogočanje vzdrževanja kanalskih sistemov


SIST EN 12237:2004 Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Okrogli pločevinasti zračni kanali - Odpornost in tesnost - Zahteve in preskušanje


SIST EN 1507; 2006 Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni pločevinasti zračni kanali - Zahteve za odpornost in tesnost


SIST EN 13053:2007 - Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in sekcij


SIST EN 13779:2007 - Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme


SIST EN 14511-1:2018 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 1. del: Pojmi in definicije


SIST EN 14511-4:2018 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora – 4. del: Zahteve

 SIST EN 15240:2012 - Prezračevanje stavb - Toplotne lastnosti stavb – Navodila za nadzorstvo klimatizirnih sistemov


SIST 15650:2010 - Prezračevanje stavb – Požarne lopute v zračni napeljavi


SIST EN ISO 15927-2:2009 Higrotermalne karakteristike stavb - Računanje in predstavitev klimatskih podatkov - 2. del: Urni podatki za


načrtovanje obremenitve ohlajevanja (ISO/DIS 15927-2:2007)


SIST EN ISO 15927-6:2008 - Higrotermalne karakteristike stavb – Računanje in predstavitev klimatskih podatkov – 6. del: Vsota temperaturnih


razlik (dnevne stopinje) (ISO/DIS 15927-6:2004)


SIST EN ISO 15927-1:2004 - Higrotermalne karakteristike stavb – Računanje in predstavitev klimatskih podatkov – 1. del: Mesečno in letno


povprečje posameznih vremenskih elementov  (ISO 15927-1:2003)


SIST EN ISO 15927-4:2005 - Higrotermične značilnosti stavb – Izračun in predstavitev klimatskih podatkov – 4. del: Urni podatki za izračun letne rabe energije za segrevanje in hlajenje  (ISO 15927-4:2005)


SIST EN ISO 15927-5:2005 - Higrotermične značilnosti stavb – Izračun in predstavitev klimatskih podatkov – 5. del: Podatki za določitev računske potrebne toplote za ogrevanje prostorov (ISO 15927-5:2004)


SIST EN ISO 15927-6:2008 - Higrotermalne značilnosti stavb - Računanje in predstavitev klimatskih podatkov - 6. del: Vsota temperaturnih razlik (dnevne stopinje) (ISO 15927-6:2007)


SIST EN 15316-3:2018 - Grelni sistemi v stavbah – Metoda za preračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema – 2-1. del: Emisija sistemov


za ogrevanje prostora


EN 15316-2-3:2007  - Grelni sistemi v stavbah – Metoda za preračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema – 2-3. del: Sistemi za ogrevanje


prostora


SIST EN 12098-1:2018 - Regulacijske naprave za sisteme ogrevanja - 1. del: Naprave za regulacijo toplovodnih ogrevalnih sistemov v odvisnosti od zunanje temperature


SIST EN 14336:2005 - Ogrevalni sistemi v stavbah - Vgradnja in zagon toplovodnih sistemov


SIST EN 805 - Oskrba z vodo 


SIST EN 806 - Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah 


DIN 1986 - Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljišča 


DIN 1988 - Tehnični predpisi za pitno vodo 


SIST EN 12056 - Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah 


Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),


Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08)


DIN EN 14688:2015-10 – Sanitarne naprave – Umivalniki – Funkcionalne zahteve in preskusne metode


SIST EN 997:2018 – WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

SIST EN 12897:2016 - Oskrba z vodo – Specifikacija za posredno ogrevane neprezračevane (zaprte) akumulacijske grelnike vode


2.0.0. 
PROGRAMSKA PROJEKTNA NALOGA


     
2.1.0. OPIS IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA PROSTORE

 
V oddelku za kadriologijo je načrtovanih dvajset postelj v bolniških sobah in 10 postelj v koronarni enoti. Tehnološki program je prilagojen obstoječi konstrukciji, zato so kvadrature prostorov prilagojene danim možnostim. Obstoječa konstrukcija pogojuje enokoridorno zasnovo. Bolniške sobe so dvoposteljne in enoposteljne. Bolniške sobe, ki so namenjene izolaciji so dostopne skozi predprostor. Vse bolniške sobe imajo svojo kopalnico z WC-jem. Dvoposteljnih bolniških sob je šest. Zaradi obstoječe konstrukcije in danih prostorskih možnosti je kvadratura dvoposteljne sobe nekoliko nižja, kot jo zahteva standard, zato bo potrebno v dvoposteljni bolniški sobi skrbno načrtovati opremo. Namesto klasične mize naj se predvidita dve konzolni mizici, ki se ju odpre po potrebi. V vsaki bolniški sobi je načrtovan a na steni LCD TV. 



Bolniške sobe za izolacijo imajo predprostor, kjer se osebje preobleče. Vhod v kopalnico je iz bolniške sobe. 



V koronarni enoti je v dveh prostorih po pet bolniških postelj s skupnim nadzornim sestrskim prostorom. 



Neposredno pri vhodu v oddelek sta kopalnici za paciente, kjer se pacienti pred namestitvijo v bolniško sobo preoblečejo in dnevni prostor za paciente, ki je namenjen jedilnici, druženju pacientov, gledanju televizije  in srečanju s svojci.


V sklopu oddelka sta načrtovani oddelčna ambulanta in ambulanta za ultrazvok (UZ).  



Pomožni prostori prostor nečisto, izliv, shrambe, prostor za čisto perilo so nanizani vzdolž hodnika. Za potrebe oddelka je planirano priročno skladišče, kjer je ob fasadni steni urejen prostor za medicinsko sestro. Po tehnološkem programu je za osebje v oddelku načrtovana pisarna oddelka, večnamenski prostor in sanitarno toaletni prostori. V večnamenskem prostoru je predvidenih 10 delovnih mest za zdravnike. V prostoru bo konzilij in sejna soba z multimedio. 

       Za vsak prostor je napisan popis pohištvene opreme, medicinske opreme in medicinski aparati. Pri popisu opreme v bolniških sobah in koronarni enoti so napisani priključki, ki so zahtevani v bolniških kanalih. 




2.2.0.  PROGRAM POTREBNIH PROSTOROV S POVRŠINAMI
	1.0.0.
	OŽJE OBMOČJE BOLNIŠKIH SOB
	
	

	1.1.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.39
	m2

	1.1.1.
	Kopalnica
	3.59
	m2

	1.2.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.59
	m2

	1.2.1.
	Kopalnica
	3.49
	m2

	1.3.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.59
	m2

	1.3.1.
	Kopalnica
	3.49
	m2

	1.4.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.59
	m2

	1.4.1.
	Kopalnica
	3.49
	m2

	1.5.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.59
	m2

	1.5.1.
	Kopalnica
	3.49
	m2

	1.6.0.
	Dvoposteljna bolniška soba
	18.59
	m2

	1.6.1.
	Kopalnica
	3.4
	m2

	1.7.0.
	Enoposteljna bolniška soba - izolacija
	12.9
	m2

	1.7.1.
	Filter
	4.59
	m2

	1.7.2.
	Kopalnica
	4.39
	m2

	1.8.0.
	Enoposteljna bolniška soba - izolacija
	12.9
	m2

	1.8.1.
	Filter
	4.59
	m2

	1.8.2.
	Kopalnica
	4.39
	m2

	1.9.0.
	Enoposteljna bolniška soba - izolacija
	12.9
	m2

	1.9.1.
	Filter
	4.59
	m2

	1.9.2.
	Kopalnica
	4.33
	m2

	1.10.0.
	Enoposteljna bolniška soba
	14.18
	m2

	1.10.1.
	Kopalnica
	3.44
	m2

	1.11.0.
	Enoposteljna bolniška soba
	13.22
	m2

	1.11.1.
	Kopalnica
	3.44
	m2

	1.12.0.
	Enoposteljna bolniška soba
	13.22
	m2

	1.12.1.
	Kopalnica
	3.44
	m2

	1.13.0.
	Enoposteljna bolniška soba
	13.22
	m2

	1.13.1.
	Kopalnica
	3.44
	m2

	1.14.0.
	Enoposteljna bolniška soba
	13.22
	m2

	1.14.1.
	Kopalnica
	3.35
	m2

	1.15.0.
	Bolniška soba za koronarno enoto s prostorom za sestrski nadzor
	92.88
	m2

	1.16.0.
	Dnevni prostor za paciente
	13.62
	m2

	1.17.0.
	Kopalnica za paciente (pri vhodu v oddelek)
	6.17
	m2

	1.18.0.
	Kopalnica za paciente (pri vhodu v oddelek)
	4.43
	m2

	
	
	
	

	2.0.0.
	SKUPNI FUNKCIONALNI IN POMOŽNI PROSTORI
	
	

	2.1.0.
	Sestrski nadzor
	12.4
	m2

	2.2.0.
	Čisti delovni prostor - utility
	13.28
	m2

	2.3.0.
	Shramba zdravil
	3.36
	m2

	2.4.0.
	Shramba za čisto perilo in med.material
	5.52
	m2

	2.5.0.
	Skladišče medicinskih aparatov
	5.37
	m2

	2.6.0.
	Priročno skladišče
	15.18
	m2

	2.6.1.
	Shramba
	3.36
	m2

	2.6.2.
	Pisarna medicinske sestre
	3.46
	m2

	2.7.0.
	Prostor nečisto - izliv
	5.52
	m2

	2.8.0.
	Čistila
	2.64
	m2

	2.9.0.
	UZ ambulanta
	14.18
	m2

	2.10.0.
	Oddelčna ambulanta
	12.65
	m2

	
	
	
	

	3.0.0.
	ADMINISTRATIVNI PROSTORI IN PROSTORI ZA OSEBJE
	
	

	3.1.0. 
	Pisarna oddelka
	10.00
	m2

	3.2.0.
	Večnamenski prostor 
	47.37
	m2

	3.3.0.
	Prostor za počitek osebja
	11.00
	m2

	3.4.0.
	Kopalnica - osebje
	2.92
	m2

	3.5.0.
	Sanitarno toaletni prostor - osebje
	
	

	3.5.1.
	Predprostor
	2.28
	m2

	3.5.2.
	WC
	2.12
	m2

	
	
	
	

	4.0.0.
	KOMUNIKACIJE
	
	

	4.1.0.
	Hodnik
	142.85
	m2

	
	
	
	

	
	Skupaj neto prostori+hodnik
	714.6
	m2


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.0.0. 
PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRTE ARHITEKTURE
Predvideni posegi v obstoječem 1.nadstropju ne smejo poslabšati stanje obstoječe konstrukcije in zmanjšati količino relevantnih konstrukcijskih elementov. S prenovo se ne posega v nosilno konstrukcijo. 
3.1.0. PREDVIDENE RUŠITVE:
Pred začetkom del je potrebno odklopiti in demontirati vso opremo na območju, kjer se bo izvajala prenova. Odklopiti je potrebno elektroinštalacije in zagotoviti breznapetostno stanje. Odklopiti je potrebno vodovodne inštalacije, demontirati sanitarno opremo in odstraniti  vgrajene cevi, kanale….

Porušiti je potrebno:
-  predelne stene (nenosilne stene)

-  obstoječi tlaki ( do AB plošče) 
-
odstraniti vrata 

-  spuščene stropove

3.2.0.

BIVALNE IN VARNOSTNE ZAHTEVE

V skladu z vsemi predpisi je pri projektiranju potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki predpisuje:

Bivalne zahteve
-   Osvetlitev prostorov

-   Prezračevanje prostorov

-   Temperature v prostorih

-   Zvočno zaščito prostorov, raven dovoljenega hrupa v prostorih

-   Razdelitev prostorov glede na namen medicinske uporabe

-   Dimenzije delovnih prostorov

b. Negativne vplive na okolje

-   Preprečevanje nastajanja okužb 

-   Ravnanje z odpadki

c. Požarno varnostne zahteve

d. Varovanje objekta in ogroženih prostorov

e. Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami


3.3.0.
MATERIALI IN OBDELAVE
3.3.1.         TLAKI
Finalna talna obloga:

Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so:

· mehanske zahteve,

· higienske zahteve,

· zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora,

· požarnovarnostne zahteve,

· zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov.

Higienske zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov so odvisne od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 – klasifikacija čistosti zraka.

Zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov glede na medicinsko uporabo se nanašajo na varnost bolnikov in osebja pri uporabi aparatur za invazivne posege v človeško telo. Prostore bolnišnice glede na stopnjo varnosti (G0, G1, G2) opredeljuje IEC 60364-7-710.

Požarno varnostne zahteve tlakov opredeljuje SIST EN 13501-1.

Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi.

Dodatne zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih objektih so predvsem:

· tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin,

· površine tlakov morajo biti gladke, odporne na mehanske poškodbe in redno čiščenje in razkuževanje,

· stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, 
izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga. Višina zaključka tlaka na steni je 10 cm.
Zaokrožice se morajo na steni končati tako, da so v isti ravnini kot stena.
Predvideni tlaki morajo biti izbrani glede na namembnost prostorov. 

V medicinskih in administrativnih prostorih naj bo predviden finalni tlak PVC ali guma,  ki ustreza uporabi v bolnišnicah. V ambulantah mora biti načrtovan antistatični tlak.
V prostorih, kjer so nameščene aparature oziroma sistemskem prostoru je potrebno predviditi elektrostatičen tlak. Po končani 

izvedbi je potrebno na območju elektroprevodnih tlakov izvesti meritve ozemljitev in predati ustrezna dokazila.

V mokrih prostorih kot so sanitarije, higienizacija naj bo položena  protizdrsna keramika. Fugiranje mora biti izvedeno z vodo nepropustno in baktericidno odporno maso. Prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. 

3.3.2. 
STENE
Predelne stene  morajo biti glede materialov in načina izvedbe prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvočne izoliranosti, požarne odpornosti, vodoodpornosti in mehanske odpornosti.

Stene morajo glede na dejavnost v prostoru izpolnjevati:

•         ustrezno protipožarno varnost

•         zvočna izolativnost sten mora odgovarjat Pravilniku o zvočni zaščiti stavb

•         vse predelne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče

Predelne stene

Predelne stene naj bodo montažne (podobno kot KNAUF).

a)
Izbor materialov in način izvedbe podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen različnim zahtevam prostora kot sledi:

•         bivalni pogoji brez posebnih omejitev,

•         zvočna izoliranost med prostori,

•         požarna odpornost med prostori,

•         vodoodpornost v mokrih prostorih,
b)       Predelne stene morajo zagotavljati:

•         nosilnost za montažo elementov opreme (dodatna ojačitev v stenah za montažo opreme),

•         odpornost za mehanske vplive.
•         na mestih, kjer so prehodi instalacij skozi požarne sektorje in skozi stene je potrebno predviditi ustrezne z zakonom predpisane 

          tesnitve prebojev.

c)     Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195,  SIST EN 1396, SIST EN 13963
Izbor in izvedba finalnih obdelav sten je odvisna od funkcije prostorov (akril, epoxi, poliuretan, "HENECODE", ipd.). Prostore, glede na stopnjo higienskih zahtev, opredeljuje SIST EN ISO 14644-1-Klasifikacija čistosti zraka.

Stene v sanitarno toaletnih prostorih naj bodo obložene s keramičnimi ploščicami. Zunanji vogalni stiki keramičnih ploščic se naj izvedejo za zaključnimi inox profili.

Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami morajo biti dodatno zaščitene z odbojnimi letvami. Zaščiteni morajo biti tudi vsi vogali v hodnikih z vogalnimi ščitniki. Stene na hodnikih morajo biti opremljene z ročnimi oprijemali. Oprijemala morajo biti narejena iz materiala, ki se ga da enostavno vzdrževati in čistiti z dezinfekcijskimi sredstvi, ki se uporabljajo v bolnišnicah. 
3.3.3.
STROPOVI
V vseh prostorih, v katerih se pod stropno ploščo nahajajo instalacijski razvodi, morajo biti zaradi sanitarno higienskih razvodov izvedeni spuščeni stropovi. Spuščeni stropovi so lahko fiksni ali montažno/demontažni in pritrjeni na podkonstrukcijo, ki mora biti izvedena iz nekorozivnih materialov.

Izbor in izvedba spuščenih stropov je odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljujejo SIST EN ISO 14644-1 – klasifikacija čistosti zraka.

V prostorih brez posebnih higienskih zahtev in nizko ravnijo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropov omogočati osnovno vzdrževanje higiene in enostavno čiščenje.

V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnjo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropa omogočati občasno mokro čiščenje in razkuževanje.

V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami in visoko ravnjo tveganja za infekcije in v prostorih, v katerih se izvajajo postopki, morajo finalne površine stropa omogočati mokro, tudi visokotlačno čiščenje in razkuževanje. Stiki med ploščami spuščenega stropa morajo biti tesnjeni. 

V primeru, da so spuščeni stropovi iz mavčno kartonskih plošč je potrebno predviditi revizijske odprtine za vzdrževanje instalacij v medstropovju.
3.3.4.
OKNA IN VRATA
Okna ostanejo obstoječa (struktura oken se ne spreminja). V času rušitvenih del in izvajanju GO del je potrebno okna primerno zaščititi.
V območju adaptacije  so  predvidena nova vrata.
Vgrajena nova vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku o zvočni zaščiti stavb. Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je potrebno posebno pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvočna zaščita dosežena brez vsakršne vrste talne pripire v tleh. 

Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in je vezano na delovni proces, morajo imeti ustrezni varovalni način odpiranja s kartico, ter bunko na zunanji strani (ambulanta, delovne sobe zdravnikov, sestrska baza, …).
Vrata skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti širine minimalno 130 cm. 
Krila vrat morajo biti:
· energetsko učinkovita. Ustrezati morajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS 93/2008),
· Vratni profili morajo biti toplotno izolirani,
· Koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m2 K ali manj,
· Površine vratnih kril morajo biti iz materialov, ki so odporni na mehanske poškodbe in dezinfekcijska sredstva,
· Imeti morajo več nasadil, da se zaradi teže ne povesijo,
· Opremljena morajo biti s kovinskimi kljukami (medicinskimi),
· Opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa,
· Vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopa kontrole,
· Vsa vrata na požarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na požarno centralo.
Podboji vrat morajo biti:

· Kovinski in ustrezno prebarvani,
· Kjer je predvideno električno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico v podboju in pripravljeno instalacijo,
· Podboji vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico s kablom za pristopno kontrolo,
· Opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.
Vhodna vrata v oddelek so avtomatska drsna vrata s kartičnim pristopom in domofonom.
4.0.0.
PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRTE OPREME
4.1.0. SPLOŠNO

Oprema mora odgovarjati tehnologiji dela v posameznih  prostorih in zagotavljat kakovostno izvajanje postopkov v vseh fazah delovnega procesa. Načrtovana mora biti oprema brez ostrih robov. Steklene površine morajo biti odporne na udarce. 
4.1.1.  POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU
Izbira materiala za izdelavo pohištvene opreme v medicinskih prostorih in pomožnih prostorih je odvisna od  režima dela  v posameznem prostoru. Zagotavljati mora: odpornost na vodo, odpornost na mehanske vplive, odpornost na postopke čiščenja in dezinfekcijo.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:

1.
Vodoodporne iverne plošče z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN312

2.
Laminat, robni trakovi – SIST EN 438-3

3.
Dekorativne laminatne plošče stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (High Pressure Laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-

4.
Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) – SIST EN 14322

5.
Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316 

6.
Kerrock antibakterijski (v celotni strukturi vgrajeno antibakterijsko sredstvo)

7.
Pohištveno okovje:

SIST EN 15338:2007/FprA1; SIST EN 15570:2008; SISTE EN 15706:2010

8.
Pohištvo odpornost površin:

SIST EN 12720:2009+A1:2014; SIST EN 12722:2009+A1:2014

SIST EN 12721:2009+A1:2014; 

SIST EN 15185:2012; SIST- TS CEN/TS 15186:2006
DELOVNI PULTI

V prostorih nečisto - izliv, zbiranje nečistega materiala in v prostorih čistilnega servisa – mora biti delovna pohištvena delovnih pultov iz nerjavne jeklene pločevine. Nerjavna jeklena pločevina – št. jekla 14301, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088). Vgrajena korita iz jeklene pločevine morajo imeti zaobljene robove in morajo biti brez preliva. Vodovodne baterije morajo biti montirane na steni. Ob steni mora imeti pult zavihek vsaj 30 mm, oziroma še bolje, če se le ta podaljša v oblogo,ki sega do spodnjega roba visečih omaric. Kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.
Delovna površina pultov, ki nimajo vgrajenih korit in pisalnih pultov je iz iverne plošče oplemenitene z melaminom –SIST EN 14322. Robovi ivernih plošč morajo biti zaključeni z ABS nalimkom debeline 2,5 mm. ABS nalimek mora biti v stikih brušen pod kotom, imeti mora posnete robove. Višina pulta za stoječe delo je 90 cm, višina pulta za administrativno delo je 75 cm. Pisalni pulti morajo biti opremljeni z vešalom za računalnik in izvlečno polico za tipkovnico.        
Zaradi lažjega čiščenja in vzdrževanja čistoče je priporočljivo, da so delovni pulti in pisalni pulti montirani na stene konzolno. V primeru, da so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi nosilce oziroma konzole. 
Plošča delovnega pulta se lahko postavi tudi na predhodno pripravljen podstavek. Podstavek je lahko betonski ali iz lesenih moralov. Višina podstavka je 10 cm. Stik med podstavkom in finalnim tlakom je izveden z zaokrožico, višine 10 cm. 

V primeru, da so delovni in pisalni pulti postavljeni neposredno na tla, je potrebno stik med pultom (coklom) in tlemi zatesniti, da je omogočeno strojno čiščenje.
VISEČE STENSKE OMARICE IN OMARE 

Omare se ločijo po funkciji, po dimenzijah, načinu montaže in po obdelavi.

Viseče stenske omarice, omare in regali  v prostorih nečisto-izliv, substerilizacija, v prostorih centralnega čistilnega servisa, so izvedene iz nerjavne jeklene pločevine – št.jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088).                                                                                                                                            V vseh ostalih prostorih so korpusi omar izdelani iz ivernih plošč obojestransko obdelanih z laminatom. Laminat mora biti kvaliteten, odporen na mokro čiščenje . Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, debeline 2,5 mm, s posnetimi robovi. Vrata omar morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico. Tečaji morajo biti kvalitetni, kovinski. V primeru, da so vrata omar in visečih omaric steklena mora biti steklo kaljeno, debeline 4 mm.  Police morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. 
Omare so lahko obešene na steno ali pa so postavljene na kovinske noge z možnostjo regulacije višine ter montažnim coklom. Cokel iz Alu pločevine, stik s tlemi tesnjen s tesnilom.
V primeru, da so omare obešene na steno in da so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi ojačitve.V kolikor ojačitve niso vgrajene v stene se mora pri montaži visečih omaric uporabiti posebne vijake za votle stene – moly vijaki.

Omare obešena na steno morajo imeti ojačeno hrbtišče po celi širini omare (na višini sidranja).
Predalniki izdelani iz iverne plošče oplemenitene z laminatom. Vodila predalov kvalitetna, kovinska. Izvlek predala nadzorovan in sinhroniziran z obremenitvijo predala. Čela predalov iz iverice, obojestransko oblepljene z laminatom. Robovi zaključeni z ABS nalimkom, debeline 2,5 mm s posnetimi robovi. Predalniki na kolesih morajo biti opremljeni s kvalitenini kolesi od katerih morata dva biti na zavoro. Kolesa morajo ustrezati izbranemu finalnemu tlaku.
Omare z vgrajenimi hladilniki (nemedicinskimi, medicinskimi) morajo biti zasnovane tako, da je omogočeno hlajenje hladilnika s pretokom zraka. V omarah z vgrajenim hladilnikom ni dopustna montaža sefa za narkotike nad hladilnikom. 
V prostoru koronarna enota  morajo biti omare in viseče omarice z zaporo do stropa.
Ključavnice  pri vseh omarah, omaricah in predalnikih s katerimi upravlja osebje morajo biti opremljena s sistemskim ključem.
Ročaji iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz Alu profilov.
PISALNE MIZE, KONFERENČNE MIZE

Pisalne mize so sestavljene iz podnožja in pisalne plošče. Predalniki so mobilni ali obešeni. Pisalne plošče so privijačene na podnožje. Pisalna plošča je iz iverice obojestransko oblepljene z laminatom, robovi zaključeni z ABS nalimkom. Mizna plošča je preko distančnikov pritrjena na ogrodje iz pohištvenih profilov.

Za vsak element  pohištvene opreme je potrebno izdelati shemo, detajle in opis.

4.1.2. 
TIPSKA SERIJSKA OPREMA
Tipska serijska oprema: stoli, regali, razne omare ( arhivske, kartotečne itd.), birotehnika, zavese in senčila, toaletni kompleti, tehnična oprema (bela tehnika), avdio video tehnika in zaščitne letve.

SEDEŽNO POHIŠTVO

Sedežni elementi morajo ustrezati standardom za bolnišnice, tako iz vidika kakovosti kot ergometrije sedenja: SIST EN 1335-1, SIST 1335-2,....Finalne površine morajo biti izvedene iz materialov, ki jih je mogoče mokro čistiti in  dezinficirati. Oblazinjeni sedeži morajo biti oblazinjeni z materiali, ki so ognjevarni  ( DIN 4102/B1, DIN EN 1021 1+2), neprepustni za vodo in  urin, biti morajo antibakterijski, biološko razgradljivi. Kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledi. 

OSTALA TIPSKA POHIŠTVENA OPREMA 

Ostala pohištvena oprema  ( regali, omare za shranjevanje kartotek, arhivske omare, itd.) mora biti izdelana iz materialov, ki so vodoodporni in odporni na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi, ki se v bolnišnicah uporabljajo za čiščenje in dezinfekcijo.

BELA TEHNIKA

Vsi načrtovani gospodinjski aparati (hladilnik, pomivalni stroj, steklokeramična plošča) morajo biti energetsko učinkoviti (razred A++). Za vse aparate je potrebno projektantom strojnih in električnih inštalacij predati tehnične karakteristike (priključna moč, ...)

TOALETNI KOMPLETI

V popisu in opish za posamezni element  toaletnega kompleta (nosilec za dispenzer za tekoče milo, nosilec za dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo, podajalnik papirnatih brisač....) je potrebno načrtovati elemente, ki so že montirani v Splošni bolnišnici Novo mesto.
ZAŠČITNE ODBOJNE LETVE

Zaščitne odbojne letve je potrebno predvideti na hodnikih, v čakalnicah in bolniških sobah. Na hodnikih so letve montirane na dveh višinah. Poleg zaščite sten je potrebno  zaščititi tudi vogale.

4.1.3.
 TEHNOLOŠKA OPREMA, MEDICINSKA OPREMA IN MEDICINSKI APARATI
Tehnološka oprema, medicinska oprema in medicinski aparati morajo ustrezati tehnologiji dela, morajo biti za medicinsko rabo, sodobni, kompatibilni z obstoječo opremo in v skladu s Pravilniki o medicinskih pripomočkih (Ur.l.RS, št. 71/2003, 51/2004, 98/2006, 98/2009, 27/2010, 61/2010). Za vso tehnološko opremo, medicinsko opremo in medicinske aparate morajo biti predvideni vsi potrebni instalacijski priključki. Od investitorja je potrebno pridobiti vse podatke (instalacijske priključke) za obstoječo medicinsko opremo, tehnološko opremo in medicinske aparate.
4.1.4.
INFORMCIJSKA OPREMA
V sklopu PZI projekta opreme je potrebno izdelati tudi opise za namizne računalnike in monitorje za potrebe oddelka.

Opomba:
V projektu pohištvene opreme, tipske opreme, tehnološke opreme in specialne medicinske opreme morajo v času projektiranja biti znani zahtevani parametri bodoče vgrajene opreme in aparatov, ker njihovo delovanje vpliva na instalacijske sisteme, bivalne pogoje v    prostorih in zahtevane pogoje v zvezi z delovanjem opreme.
Vsi aparati,  ki so vezani na instalacije morajo biti  "locirani" po prostorih že v času projektiranja. Za vsak prostor , kjer je montirana oprema, ki je vezana na instalacijske priključke, je potrebno izrisati površinski načrt. V površinskih načrtih je potrebno kotirati vsak priključek posebej. Skrbno in strokovno izdelana projektna dokumentacija in kvalitetno izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela so pogoj za funkcionalno in kvalitetno delovanje oddelka.

4.1.5.   VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Vizualne komunikacije – označitve so nujno potrebne, saj zagotavljajo bolnikom in obiskovalcem potrebno orientacijo v prostoru ter jim omogočajo najkrajši dostop do želenega cilja.

Označbe v zvezi s požarno varnostjo ter evakuacijske poti morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah.
4.2.0.
PRELIMINARNI POPIS OPREME PO PROSTORIH
	
	
	
	
	kos

	1.0.0.
	
	
	OŽJE OBMOČJE BOLNIŠKIH SOB
	

	
	
	
	
	

	
	1.1.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica + ( konzolna mizica - obstoječa )
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	


	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.1.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.2.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica + (konzolna mizica - obstoječa) 
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.2.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.3.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica + ( konzolna mizica - obstoječa)
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.3.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.4.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica + ( konzolna mizica - obstoječa)
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1x vacuum/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.4.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.5.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica +( konzolna mizica - obstoječa)
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1x vacuum/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.5.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.6.0.
	
	DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	2

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Mizica konzolna, dim: 60x60x3 cm
	2

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	2

	
	
	8.
	Nočna omarica + (konzolna mizica - obstoječa)
	2

	
	
	9.
	Stenska premična pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm
	1

	
	
	10.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	2

	
	
	11.
	Dozator kisika na tirnici 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1x vacuum/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.6.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.7.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA - IZOLACIJA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 60x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	5.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	6.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica + (konzolna mizica - obstoječa)
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	1

	
	
	10.
	Dozator kisika na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz,1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.7.1.
	
	FILTER
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo senzorski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Garderobna stena po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	
	

	
	1.7.2.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.8.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA - IZOLACIJA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 60x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	5.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	6.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+ (konzolna mizica - obstoječa)
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	1

	
	
	10.
	Dozator kisika na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.8.1.
	
	FILTER
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo senzorski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Garderobna stena po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	
	

	
	1.8.2.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.9.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA - IZOLACIJA
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 60x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	5.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	6.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	1

	
	
	10.
	Dozator kisika na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.9.1.
	
	FILTER
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo senzorski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Garderobna stena po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	
	

	
	1.9.2.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.10.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA 
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala
	1

	
	
	10.
	Dozator kisina na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.10.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.11.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA 
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice 
	1

	
	
	10.
	Dozator kisina na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.11.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.12.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA 
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice 
	1

	
	
	10.
	Dozator kisina na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.12.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.13.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA 
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice 
	1

	
	
	10.
	Dozator kisina na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.13.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.14.0.
	
	ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA 
	

	
	
	1.
	Omara garderobna,
	1

	
	
	
	dim: 45x55x210 cm+omarica do stropa
	

	
	
	2.
	Miza, 
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75 cm
	

	
	
	3.
	Stol za pacienta
	2

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	5.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Bolniška postelja
	1

	
	
	8.
	Nočna omarica+konzolna mizica
	1

	
	
	9.
	Stenska tirnica, dolžina tirnice 
	1

	
	
	10.
	Dozator kisina na tirnici 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) , 1xkomunikacijska vtičnica
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2, 1xKz, 1xvacuum
	

	
	
	
	
	

	
	1.14.1.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Obešalna kljukica
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	- nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.15.0.
	
	BOLNIŠKA SOBA ZA KORONARNO ENOTO Z NADZORNIM MESTOM 

	
	
	1.
	Nadzorni pult,
	1

	
	
	
	dim: 325x70+10x75/115 cm
	

	
	
	
	V nadzornem pultu v nadvišanem delu vgrajen kanal. V kanalu
	

	
	
	
	12x električna vtičnica, 3xdvojna vtičnica za šibki tok,
	

	
	
	
	signalizacija medicinskih plinov, 1x monitorska postaja
	

	
	
	
	Oprema, ki bo stala na nadzornem pultu:
	

	
	
	
	- delovna postaja s centralnim monitoringom
	

	
	
	
	- 3x računalnik
	

	
	
	
	- 2x tiskalnik
	

	
	
	2.
	Omara po posebnem detajlu,
	1

	
	
	
	dim: 325x25x90+120 cm
	

	
	
	3.
	Delovni pult,
	2

	
	
	
	dim: 150x60x90 cm
	

	
	
	4.
	Viseča omarica - niz,
	2

	
	
	
	dim: 150x35x60 cm
	

	
	
	5.
	Omara za shranjevanje med.mat.,
	2

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	4.
	Stol vrtiljak
	2

	
	
	5.
	Koš za odpadke
	2

	
	
	6.
	Toaletni komplet za umivalnik
	2

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	7.
	Postelja za intenzivno nego
	10

	
	
	8.
	Mizica konzolna 
	10

	
	
	9.
	Centralna monitorska postaja  (na nadzornem pultu) za monitoring - obstoječa
	0

	
	
	10.
	Monitor  (8x monitor obstoječi), kompatibilni z obstoječo centralno postajo -
	2

	
	
	
	Nihon Kohden
	

	
	
	11.
	Nosilec za monitor /stenska tirnica)
	10

	
	
	12.
	Telemetrični priključki za obstoječo centralno postajo
	6

	
	
	13.
	Mobilni zaslon
	6

	
	
	14.
	Grelna omarica za infuzijske tekočine - mobilna
	1

	
	
	15.
	Aparat za ogrevanje bolnikov - blazina
	1

	
	
	16.
	Voziček za posege
	2

	
	
	17.
	Voziček za računalnik
	2

	
	
	18.
	Voziček z vrečo za nečisto perilo
	1

	
	
	19.
	Voziček za nego ležečega bolnika - previjanje
	1

	
	
	20
	Voziček za ločeno zbiranje odpadkov (3 vreče)
	1

	
	
	21
	Infuzijsko stojalo mobilno
	10

	
	
	22.
	OP stol, nizek, okrogel, brez naslona
	2

	
	
	23.
	Zidna tirnica - par, dolžina tirnice 4,60 m
	2

	
	
	24.
	Zidna tirnica - par, dolžina tirnice 5,60 m
	2

	
	
	25.
	Mrežasta košara za drobne pripomočke
	10

	
	
	26.
	Svetilka preiskovalna na tirnici
	10

	
	
	27.
	Košarica za zaščitne rokavice
	4

	
	
	28.
	Polička s predalom
	10

	
	
	29.
	Razkuževalnik za roke, senzorski
	10

	
	
	30.
	Dozator kisika na zidni tirnici
	10

	
	
	31.
	Aspirator na komprimiran zrak
	10

	
	
	32.
	Reanimacijski voziček z EKG-jem 12 knalni in defibrilatorjem  - obstoječe
	0

	
	
	33.
	Infuzijska delovna postaja (2 perfuzorja+2črpalki)
	5

	
	
	34.
	Aortna črpalka za hemodinamsko podporo
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.
	

	
	
	
	V bolniškem kanalu za eno posteljo:
	

	
	
	
	- direktna svetilka
	

	
	
	
	- indirektna svetilka
	

	
	
	
	- sestrska klicna naprava
	

	
	
	
	- priključek za pacientov upravljalec 
	

	
	
	
	- 8 vtičnic (4xmreža,4xagregat)/posteljo , 2xdvojni komunikacijski priključek
	

	
	
	
	 1x ozemljitvena vtičnica
	

	
	
	
	Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1x Kz/posteljo, 1xvacuum/posteljo
	

	
	
	
	
	

	
	1.16.0.
	
	DNEVNI PROSTOR ZA PACIENTE
	

	
	
	1.
	Jedilna miza,
	1

	
	
	
	dim: 80x80x75  cm
	

	
	
	2.
	Stol za pacienta
	4

	
	
	3.
	Kavč
	1

	
	
	4.
	Konzola za TV+ LCD TV aparat
	1

	
	
	5.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	6.
	Nosilec za edukacijsko gradivo - stenski
	2

	
	
	
	
	

	
	1.17.0.
	
	WC, TUŠ, PREOBLAČENJE - PACIENTI
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo za umivalnik - ravno
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - sklopno (2x)
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Garderobna stena po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	
	

	
	
	-
	Nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	1.18.0.
	
	WC, TUŠ, PREOBLAČENJE - PACIENTI
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo za umivalnik - ravno
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri WC školjki - sklopno (2x)
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- kotna mrežica za plastenko z milom
	

	
	
	
	- držalo oprijemalo pri tušu - ravno
	

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1

	
	
	5.
	Garderobna stena po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	
	

	
	
	-
	Nujni klic s potezno vrvico
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.0.0.
	
	
	SKUPNI FUNKCIONALNI IN POMOŽNI PROSTORI
	

	
	
	
	
	

	
	2.1.0.
	
	SESTRSKI NADZOR
	

	
	
	1.
	Nadzorni pult,
	1

	
	
	
	dim: 340x60x75/115 cm
	

	
	
	2.
	Delovni pult (v desnem kotu postaja cevne pošte),
	1

	
	
	
	dim: 340x60x90 cm
	

	
	
	3.
	Stol vrtiljak
	4

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	2

	
	
	5.
	Monitorska postaja - 20 mest (na nadzornem pultu) 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	V nadzornem pultu v nadvišanem delu vgrajen kanal. V kanalu
	

	
	
	
	12x električna vtičnica, 2xdvojna komunikacijska vtičnica,
	

	
	
	
	signalizacija medicinskih plinov,
	

	
	
	
	
	

	
	
	*
	2x računalnik
	

	
	
	
	
	

	
	2.2.0.
	
	ČISTI DELOVNI PROSTOR - UTILITY
	

	
	
	1.
	Delovni pult z vgrajenim koritom, del.pov. nerjaveča pločevina,
	1

	
	
	
	dim: 210x60x90 cm
	

	
	
	2.
	Delovni pult,
	2

	
	
	
	dim: 105x60x90 cm
	

	
	
	3.
	Delovni pult,
	1

	
	
	
	dim: 685x60x90 cm
	

	
	
	4.
	Omarica viseča - niz,
	1

	
	
	
	dim: 210x35x60 cm + omarice do spuščenega stropa
	

	
	
	5.
	Omarica viseča,
	1

	
	
	
	dim: 105x35x60 cm + omarice do spuščenega stropa
	

	
	
	
	
	

	
	
	6.
	Voziček za pripravo terapije
	2

	
	
	7.
	Večnamenski voziček
	1

	
	
	
	
	

	
	2.3.0.
	
	SHRAMBA ZA ZDRAVILA 
	

	
	
	1.
	Omara za shrambo infuzijskih tekočin,
	1

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	2.
	Omara za shrambo med.mat.,
	1

	
	
	
	dim: 90x60x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	
	

	
	
	4.
	Hladilnik za zdravila
	1

	
	
	5.
	Voziček za zdravila
	1

	
	
	
	
	

	
	2.4.0.
	
	SHRAMBA ČISTEGA PERILA
	

	
	
	1
	Omara z drsnimi vrati - po posebnem detajlu,
	1

	
	
	
	dim: 335x50x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.
	Voziček za nego in postiljanje
	2

	
	
	3.
	Voziček za čisto perilo
	1

	
	
	
	
	

	
	2.5.0.
	
	PROSTOR ZA APARATE
	

	
	
	1.
	Regal,
	2

	
	
	
	dim: 90x45x200 cm
	

	
	
	2.
	Infuzijska črpalka
	8

	
	
	3.
	Perfuzor
	8

	
	
	
	
	

	
	2.6.0.
	
	PRIROČNO SKLADIŠČE
	

	
	
	1.
	Omara za shranjevanje medicinskega materiala,
	7

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	2.
	Omara za shranjevanje osebne garderobe pacientov (koronarne enote),
	1

	
	
	
	dim:  150x60x210 cm
	

	
	
	3.
	Omara za shranjevanje čistega perila za koronarno enoto,
	2

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	4.
	Voziček za dokumentacijo
	2

	
	
	5.
	Infuzijsko stojalo mobilno
	7

	
	
	6.
	Voziček za posege
	2

	
	
	7.
	Voziček za delitev terapije
	4

	
	
	
	
	

	
	2.6.1.
	
	SHRAMBA ZA MED.MAT. 
	

	
	
	1.
	Omara za shranjevanje aparatov,
	2

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	2.
	Regal
	1

	
	
	
	dim: 90x60x210 cm
	

	
	
	
	
	

	
	2.6.2.
	
	PROSTOR ZA MEDICINSKO SESTRO
	

	
	
	1.
	Miza pisalna,
	1

	
	
	
	dim: 160x60x75 cm
	

	
	
	2.
	Omara,
	2

	
	
	
	dim: 80x40x210 cm
	

	
	
	3.
	Stol vrtiljak
	1

	
	
	4.
	Koš za odpadke
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Računalnik - 1x
	

	
	
	
	
	

	
	2.7.0.
	
	PROSTOR NEČISTO 
	

	
	
	1.
	Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine,
	1

	
	
	
	dim: 180x60x90 cm
	

	
	
	2.
	Omarica viseča - niz,
	1

	
	
	
	dim: 180x35x60 cm
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu)
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	
	

	
	
	4.
	Flusher desinfector (širina 45 cm)
	1

	
	
	5.
	Voziček z vrečo za odpadke s pokrovom
	2

	
	
	6.
	Nočna posoda
	10

	
	
	7.
	Urinska steklenica
	10

	
	
	
	
	

	
	2.8.0.
	
	ČISTILA
	

	
	
	1.
	Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine,
	1

	
	
	
	dim: 115x60x90 cm
	

	
	
	2.
	Omarica viseča - niz,
	1

	
	
	
	dim: 115x35x60 cm
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu)
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	
	

	
	
	4.
	Izlivnik, širine 45 cm
	1

	
	
	5.
	Voziček za čistila
	1

	
	
	
	
	

	
	2.9.0.
	
	UZ AMBULANTA
	

	
	
	1.
	Miza pisalna,
	1

	
	
	
	dim: 160x60x75 cm
	

	
	
	2.
	Omara za shranjevanje med.mat.
	2

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	3.
	Stol vrtiljak
	1

	
	
	4.
	Stol za pacienta
	1

	
	
	5.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	6.
	Pregledna miza za UZ srca
	1

	
	
	7.
	Stol za zdravnika
	1

	
	
	8.
	Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov
	1

	
	
	9.
	UZ - kardio s priključkom v mrežni povezavi (povezava za HIS in Impax)
	1

	
	
	
	
	

	
	
	-
	Računalnik - 1x
	

	
	
	
	
	

	
	2.10.0.
	
	ODDELČNA AMBULANTA
	

	
	
	1.
	Delovni pult,
	1

	
	
	
	dim: 240x60x90 cm
	

	
	
	2.
	Viseča omarica - niz,
	1

	
	
	
	dim: 240x35x60 cm
	

	
	
	3.
	Stol vrtiljak
	1

	
	
	4.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	
	5.
	Pregledovalna miza
	1

	
	
	6.
	Preiskovalna svetilka stropna
	1

	
	
	7.
	Stenska tirnica
	1

	
	
	8.
	Voziček instrumentarni
	1

	
	
	9.
	Voziček za posege
	1

	
	
	10.
	Voziček za ločeno zbiranje odpadkov
	1

	
	
	
	
	

	
	
	-
	Medicinski plini: 1xO2; 1xKz
	

	
	
	-
	Računalnik
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.0.0.
	
	
	ADMINISTRATIVNI PROSTORI IN PROSTORI ZA OSEBJE
	

	
	
	
	
	

	
	3.1.0. 
	
	PISARNA ODDELKA
	

	
	
	1.
	Miza pisalna,
	1

	
	
	
	dim: (170+310+250)x70x75 cm
	

	
	
	2.
	Omara,
	1

	
	
	
	dim: 80x40x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	3.
	Omara,
	1

	
	
	
	dim: 130x40x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	4.
	Stol vrtiljak
	2

	
	
	5.
	Svetilka - namizna
	2

	
	
	7.
	Koš za odpadke
	2

	
	
	8.
	Vodilo za zavese+zavese
	1

	
	
	
	
	

	
	
	*
	Računalnik - 2x
	

	
	
	*
	Telefon
	

	
	
	
	
	

	
	3.2.0.
	
	VEČNAMENSKI PROSTOR ( KONZILIJ, DELOVNI PROSTOR ZA ZDRAVNIKE,..)

	
	
	1.
	Pult pisalni,
	1

	
	
	
	dim: 640x60x75 cm
	

	
	
	2.
	Pult pisalni,
	1

	
	
	
	dim: 660x60x75 cm
	

	
	
	3.
	Pult pisalni,
	1

	
	
	
	dim: 130x60x75 cm
	

	
	
	4.
	Omara,
	6

	
	
	
	dim: 90x40x210 cm+omarica do spuščenega stropa
	

	
	
	5.
	Miza konferenčna po posebnem detajlu
	1

	
	
	
	dim: 360x150x75 cm
	

	
	
	6.
	Stol vrtiljak
	10

	
	
	7.
	Stol konferenčni
	12

	
	
	8.
	Koš za odpadke
	5

	
	
	9.
	Projekcijsko platno
	1

	
	
	10.
	Vodilo za zavese+zavese
	1

	
	
	
	
	

	
	
	*
	Računalnik - 10x
	

	
	
	
	
	

	
	3.3.0.
	
	PROSTOR ZA ODMOR OSEBJA
	

	
	
	1.
	Delovni pult z vgrajenim koritom in steklokeramično ploščo,
	1

	
	
	
	dim: 150x60x90 cm
	

	
	
	2.
	Viseča omarica - niz,
	1

	
	
	
	dim: 150x35x60 cm
	

	
	
	3.
	Omara z vgrajenim hladilnikom,
	1

	
	
	
	dim: 60x60x210 cm
	

	
	
	4.
	Omarica za shranjevanje osebnih predmetov osebja,
	1

	
	
	
	osem omaric, omarice opremljene s cilindrićno ključavnico,
	

	
	
	
	dim: 76x40x210 cm 
	

	
	
	5.
	Miza jedilna
	1

	
	
	
	dim: 120x70x75 cm
	

	
	
	6.
	Stol 
	2

	
	
	7.
	Klop v obliki črke "L"
	1

	
	
	8.
	Kavč
	1

	
	
	9.
	Tabla magnetna
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.4.0.
	
	KOPALNICA ZA OSEBJE
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- držalo za milo
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač - zloženk
	

	
	
	
	- posoda za odpadke na pedal
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- doza za WC papir v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- WC metlica konzolna v posodici z dezinficiensom
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	3.
	Toaletni komplet za tuš
	1

	
	
	
	- držalo za milo
	

	
	
	4.
	Kljukica obešalna
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.5.0.
	
	SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE
	

	
	3.5.1.
	
	PREDPROSTOR
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	
	
	

	
	3.5.2.
	
	WC
	

	
	
	1.
	Toaletni komplet za umivalnik
	1

	
	
	
	- dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski
	

	
	
	
	- podajalnik papirnatih brisač v roli
	

	
	
	
	- vpenjalni okvir za PVC vrečko
	

	
	
	
	- ogledalo
	

	
	
	2.
	Toaletni komplet za WC
	1

	
	
	
	- podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico
	

	
	
	
	- doza za prekrivala WC školjke s ključavnico
	

	
	
	
	- PVC metlica prostostoječa
	

	
	
	
	- kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
	

	
	
	3.
	Kljukica obešalna
	1

	
	
	4.
	Posoda za odpadke na pedal
	1


5.0.0.
PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRT STROJNIŠTVA
5.1. SPLOŠNO
Zaradi celovite prenove prostorov je potrebno odklopiti in demontirati vse strojne inštalacije. Strojne inštalacije, ki potekajo (prehajajo) skozi prostore bodočega oddelka pa je potrebno pri rušitvenih delih ustrezno zaščititi.

5.2.0 VODOVOD
Predvidi naj se razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije za vse porabnike. Glavni priključni vod se nahaja pod stropom v avli CIM in CE. Pri izvedbi instalacije je potrebno odstraniti vse mrtve rokave in paziti, da ne pride do kontaminacije obstoječega vodovodnega omrežja, kar bi lahko predstavljalo tveganje za ostale prostore.

Dimenzioniranje hladne in tople vode naj se izvede po standardu DIN 1988, dimenzioniranje cirkulacije tople vode po DVGW W 553. Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS 19 /2004 z dne 01.03 2004).

RAZVOD VODOVODA

Razvod hladne in tople vode mora biti zasnovan čim bolj pretočno. Temperatura hladne vode naj bo pod 15°C (maksimalno 20°C), temperatura tople vode pa nad 60°C (cirkulacija najmanj 55°C), tako da se že s temperaturo prepreči razmnoževanje mikroorganizmov. Zelo pomembno je tudi, da so cevi ustrezno izolirane, da ne pride do nepotrebnega pregrevanja hladne vode in pohlajevanja tople vode. 

Razvod sanitarne tople vode mora biti zasnovan pretočno, tako da je temperatura na izstopu iz grelnika najmanj 60°C, na povratku (cirkulaciji) v grelnik pa najmanj 55°C. Ves sistem mora imeti možnost izvedbe tedenske samodejne termične sanitacije na temperaturo 70°C in letne oz. občasne na temperaturo 85°C. Vsi deli instalacije morajo biti predvideni za občasen dvig temperature do 85°C zaradi toplotnih šokov. Cevna mreža in armature morajo biti izvedene tako, da prenesejo toplotni šok. Cirkulacija tople sanitarne vode naj bo izvedena s termostatskimi cirkulacijskimi ventili na vseh cirkulacijskih vejah (vertikalah), na krajših vejah pa s poševnosedežnimi ventili za regulacijo pretoka. Na povratku cirkulacije tople vode naj se predvidi dvojna bariera proti mikroorganizmom. 

CEVI, ARMATURE, IZOLACIJA

Celotno vodovodno omrežje sanitarne hladne in tople vode naj se izvede iz jeklenih nerjavnih cevi (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), ki morajo biti preizkušene in certificirane za pitno vodo. Cevi in fitingi naj se spajajo po sistemu pressfiting.  

Vse cevi, armature in ostali elementi morajo biti ustrezno izolirane glede na mesto vgradnje. Cevi hladne vode, vodene vidno pod stropom bodo izolirane s parozaporno izolacijo minimalne debeline predvidene po DIN 1988. Cevi tople vode in cirkulacije vodene vidno pod stropom, vertikalno in v zidovih so izolirane z izolacijo ustrezne debeline v skladu s PURES-om.

SANITARNI ELEMENTI

Vsa sanitarna keramika – umivalniki, korita, kadi in podobno naj bodo predvideni za bolnišnično izvedbo brez preliva. Vse WC školjke naj bodo konzolne izvedbe. Na umivalnikih in koritih naj se praviloma predvidi zidne enoročne mešalne baterije. V medicinskih prostorih  naj se predvidijo zidne enoročne mešalne baterije s komolčnim odpiranjem ter termostatskimi ventili. Vse prhe se opremijo z zidnimi enoročnimi mešalnimi baterijami. 

Skladno študiji požarne varnosti se predvidi oprema, razvodi in hidranti, kateri morajo biti vezani pretočno na hladno vodno napeljavo. Cevna napeljava – hidrantni vodi so popolnoma ločeni od sanitarne napeljave, skladno s standardom DIN 1988, 6. del. Hidrantne omarice naj bodo definirane skladno s študijo požarne varnosti. V traktu, ki se bo obnovil je obstoječa hidrantna omarica.
5.3.0. 
 OGREVANJE

S prenovo prostorov se predvidijo novi elementi centralnega ogrevanja (radiatorji). Ogrevanje se izvede s prilagoditvijo obstoječega radiatorskega sistema. Osnovno ogrevanje vseh prostorov bo radiatorsko, radiatorji morajo biti higienik izvedbe in opremljeni s termostatskimi glavami.
5.4.0.  
KANALIZACIJA
Glede na tehnološko zasnovo bo potrebno pri načrtovanju preveriti obstoječe stanje in predvideti ustrezno število odtočnih vertikal do jaškov v kleti objekta.

5.5.0.
PREZRAČEVANJE 

Velik poudarek pri snovanju sistema prezračevanja in klimatizacije mora biti dan na racionalno rabo energije. Prezračevalne in klima naprave so velik porabnik toplotne, hladilne in električne energije, zato je vidik učinkovite rabe energije v tem segmentu strojnih naprav v bolnišnici najpomembnejši.

Predvideti je potrebno novo prezračevanje prilagojeno zahtevam posameznih prostorov. Pri načrtovanju prezračevanja za oddelek je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da bo na nov klimat potrebno predvideti (vezati)  tudi prezračevanje pritličja  trakta , kjer so že izvedeni kanali, ki so zaključeni v pritličju avle. Predvidena količina potrebnega zraka v pritličju znaša 700 m2/h. 
Predvidena lokacija za postavitev novega klimata je na podstrehi trakta, v kolikor pa bo klimat prevelik, bo potrebno klimat namestiti na streho Urgentnega centra ali poiskati drugo ustrezno lokacijo.

Hladilna naprava mora biti dimenzionirana tako, da bo mogoče v vseh prostorih pri vseh zunanjih temperaturah, vzrdževati temperaturo notranjih prostorov med 20˚C in 26˚C pri relativni vlažnosti 30 – 70%. Pri dimenzioniranju hladilnih naprav mora projektant računati na vsaj 10% rezerve glede na končno izračunano stanje.
Pri načrtovanju prezračevalnega sistema je potrebno predvideti obdobno čiščenje kanalov, zato je potrebno načrtovati ustrezno število revizijskih odprtin.

Hlajenje je potrebno povezati na obstoječi CNS sistem ter omogočiti daljinski nadzor in upravljanje sistema.

Prezračevalne in klimatske naprave morajo biti usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ) ter upoštevano prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 - zdravstveni objekti.

Za preprečevanje širjenja požara naj se na mejah vseh požarnih sektorjev vgradijo protipožarne motorne lopute.

Po potrebi je potrebno zagotoviti dodatno vlaženje dovodnega zraka na dotični prezračevalni napravi. Vlažilna naprava mora ustrezati zahtevanim smernicam. Prisilno prezračevanje s klimatizacijo se predvidi za vse prostore. Pri tem naj se upoštevajo za naprave in kanalske razvod z distributivnimi elementi zahteve iz končnega osnutka standarda DIN 1946, 4. del: “Prezračevalno-klimatski sistemi bolnišnic” in osnutka smernic VDI 2067, 1. del; “Ogrevanje in klimatizacija bolnišnic”. 

 5.6.0.
MEDICINSKI PLINI

SPLOŠNO
Pri projektiranju morajo biti uporabljeni sledeči predpisi:

•
EN ISO 7396-1: Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum

•
DIN EN ISO 9170-1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum

•
EN 13348: Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum 

•
EN793: Particular Requirements for Safety of Medical Supply Units

•
Pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik Ur.list. SFRJ, št. 52/1990

•
Spremembe Ur.list. RS, št.: 45/2004

•
DIN 13260: Naprave za oskrbo z medicinskimi plini: Centralne naprave in cevni sistemi

•
SIST EN 737: Sistemi napeljav za medicinske pline

•
Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001;2008 Zdravstveni objekti (julij 2008), Ur. list RS št.: 83/2008

•
Priporočila in smernice Dräger 

Računska izhodišča ter samo dimenzioniranje morajo biti narejeni po  standardu DIN 13260, 1.del (12.90), evropskem standardu SIST EN 737, 3.del (10.98), po priročniku H.Feurich: SANITÄRTECHNIK (izdaja 2005) tabela 12.279 in po priročniku proizvajalca DRÄGER.

PRIKLJUČITEV MEDICINSKIH PLINOV

V traktu, ki se bo prenovil so že izvedene plinske inštalacije. V projektu je potrebno predvideti demontažo obstoječih inštalacij in izvedbo nove inštalacije na obstoječe priključke pred oddelkom. Za vsak plinski priključek je potrebno predvideti lokalni ventil v okviru oddelčne plinske omarice.
PRIKLJUČNA MESTA – VTIČNICE

Vtičnice morajo dovoljevati odvzem medicinskih plinov za nemoteno delovanje in napajanje medicinske opreme s potrebnimi plinskimi mediji. Končna enota (vtičnica) je sestavni del centralnega napajalnega sistema z določeno vrsto plina in mora biti primerna za montažo v steno, na steno, stenske stative in stative montirane na strop.

Vtičnica mora imeti dve zaporni stopnji. Prva omogoča vstavitev vtikača v pozicijo pripravljenosti in plin ne uhaja. S potiskom vtikača naprej v drugo zaporno stopnjo se mora odpreti ventil in s tem omogočimo odjem plina. 

Vsak obroček na vtičnici mora biti označen z besedo o vrsti plina. Oblike vtičnih odprtin morajo biti naslednje:

•
kisik

šesterokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 14 mm)

•
komprimiran zrak
četverokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 15 mm)

•
dušikov oksidul
okrogla

•
ogljikov dioksid
šesterokotna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm)

•
vakum

kvadratna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm)

Mikrolokacija posameznih priključkov bo prikazana v tehnološkem načrtu, predvideni so priključki O2, Kz in vacuum v bolniških sobah, koronarni enoti in v ambulantah.
ALARMNI SISTEMI

Za nadzor delovanja in nevarnosti pomanjkanja določene vrste plina naj skrbi alarmni sistem. Ta sistem naj nadzoruje centralni plinski sistem in informira glede delovnih pogojev ali v slučaju okvare sistema. Alarmne naprave naj se uporabljajo tam, kjer obstaja nevarnost za pacienta (pri padcu tlaka), kot so intenzivne nege, v sestrskih sobah, na komandnih pultih, povsod, kjer je ogroženo življenje pacienta ali možna kontrola. Prav tako naj se predvidi alarmni sistem v povezavi s centralnim ali lokalnim v ventilsko-manometrskih omaricah. 

Lokalni alarmi morajo biti povezani skupaj z glavnim alarmnim sistemom, ki naj se nahaja v centralnem komandnem pultu. Na njega mora biti priključena tudi vsa signalizacija iz postaj za distribucijo medicinskih plinov. Vgrajena mora biti takšna krmilno-regulacijska oprema medicinskih plinov, ki omogoča povezavo na obstoječi CNS.

KONTROLNE OMARICE

Kontrolne omarice naj se uporabljajo za zapiranje in kontrolo ene veje razvoda, pri čemer ostali razvod lahko deluje nemoteno dalje. Kontrolne omarice naj bodo opremljene s kontaktorji ali senzorji, ki kontrolirajo pritisk v dopustnih mejah ter javljajo neprimerne pogoje alarmnemu sistemu. Omarice morajo biti opremljene z zastekljenimi okenci za kontrolo pritiska na manometrih in s ključavnico, da ni mogoč poseg nepooblaščenim osebam. Omarice se morajo namestiti na vidnih in lahko dostopnih mestih, tako, da je v vsakem trenutku omogočena stalna kontrola.

CEVI

Instalacija medicinskih plinov naj bo zaradi specifičnih zahtev izdelana iz bakrenih cevi in fitingov. Za medicinske namene naj se uporabijo specialne cevi iz bakra, material SF-Cu po EN predpisih. Te cevi odlikujejo dobre sposobnosti za varjenje in tehniko trdega lotanja. To so vlečene cevi iz celega, žarjene v vakuumu in dobavljene v palicah (trde) ali v kolutih (mehke).

S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala je zagotovljeno, da so cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest. Visoke dimenzijske tolerance zagotavljajo dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar je zaradi varnosti zelo pomembno. Cevi morajo biti absolutno čiste in nemastne. Zaradi možnosti vstopa nečistoč pri transportu in montaži so cevi na konceh zaprte s plastičnimi pokrovi. Vsi fitingi, in to mufe, T-kosi, cevni loki in cevni reducirni kosi so iz bakra in morajo biti izdelani po predpisih za tovrstne instalacije.

6.0.0.
PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRT ELEKTROTEHNIKE

6.1.0.
SPLOŠNO
Pri projektiranju je potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim električnim inštalacijam in ozemljitvam, ki potekajo skozi prostore, ki se bodo prenovili (povezava med pritličjem in podstrešjem)
. 

Pri projektiranju upoštevajte sledeče predpise, standarde in pravilnike:
Zakoni:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur.l. RS 43/11),

Zakon o varstvu pred požarom - ZVPoz (Ur.l. RS št. 3/07-upb1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), 

Gradbeni zakon – GZ (Ur.l. RS 61/17, 72/17-popr.), 

Zakon o gradbenih proizvodih – ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/13).

Pravilniki in uredbe:

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele  (Ur.l. RS 28/09, 2/12 in 61/17-GZ),

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l. RS 98/15),

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l. RS 56/16),

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur.l. RS 90/15),

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Ur.l. RS 63/16),

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l. RS 41/09, 2/12 in 61/17-GZ), 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS 101/04, 43/11-ZVZD-1),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS 29/92, 56/99-ZVZD in 43/11-ZVZD-1),

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št.: 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ),

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, 36/18 in 51/18-popr.),

Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS, št.: 52/07, 34/11, 101/11),

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, 52/10 in 61/17-GZ),
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. l. RS, 41/18),
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, 101/15 in 61/17-GZ).
Standardi:

SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom, 

SIST HD 60364-4-42 Električne inštalacije zgradb – 4-42. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred toplotnimi učinki,

SIST HD 60364-4-43 Električne inštalacije zgradb – 4-43. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred nadtoki,

SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-52. del: Izbira in namestitev električne opreme – Inštalacijski sistemi,

SIST HD 60364-5-54 Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme – Ozemljitve in zaščitni vezni vodniki,

SIST HD 60364-7-710 Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokale – Medicinski prostori,

SIST EN 60076-1 Močnostni transformatorji,

SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP),

SIST EN 61439-1&2 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila, 2. del: Električni razdelilniki 

SIST EN 61439-6 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 6. del: Zbiralčni povezovalni sistemi (zbiralčna vodila), 

SIST EN 62040-1 Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) – 1.del: Splošne in varnostne zahteve za UPS,

SIST EN 62271 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave,

SIST EN 50575 Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

SIST EN 1838 Razsvetljava – Zasilna razsvetljava

SIST EN 50172 Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti

SIST-TS CEN/TS 54-14 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 14.del: smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrževanje

SIST EN 50173-1: 2011,

SIST EN 50173-3: 2008,

SIST EN 50174-1: 2009,

SIST EN 50174-2: 2009,

SIST EN 50174-3: 2009,

SIST EN 50167,

CENELEC EN 50168 in EN 50169,

SIST EN 50288-4-1:2013,

SIST EN 50288-4-2:2013,

ISO/IEC 11801 Ed.2.2; (2011-06),

IEC 60794-2-11:2005,

IEC 60794-2-21:2006,

ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10: 2006.

ANSI/EIA/TIA-568-C.0: 2009,

ANSI/EIA/TIA-568-C.1: 2009,

Smernice:

Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah,

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije,

Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele,

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije,

Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah,

Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti,

6.2.0.
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Pri projektiranju naj bodo upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore (TSG-12640-001:2008, tabela A.1, kakovostni kriteriji razsvetljavne tehnike in navodila za zdravstvene prostore). 

Tipi svetil naj bodo sodobne LED svetilke, ustrezne izvedbe in IP zaščite in naj se prilagodijo tipu stropov, ki bodo predvideni s strani arhitektov, ter zahtevam tehnološkega načrta (tipi, temperaturna barve svetlobe, način vklopov, krmiljenja) kakor tudi zahtevi po odgovarjajoči IP zaščiti za namen mokrega razkuževanja. Napajanje svetil splošne razsvetljave naj bo izvedeno iz mrežnega in DEA napajanja (pol / pol). Krmiljenje razsvetljave naj bo sledeče: 

· lokalno – vklop/izklop in zatemnitev s tipkalom v prostoru pri vratih

· preko kvalitetnih senzorjev gibanja/prisotnosti za hodnike z možnostjo ročne nastavitve višine osvetljenosti,

· lokalno – vklop/izklop s stikalom v prostoru pri vratih v prostor za sanitarije, garderobe in pomožne prostore.
Za zatemnjevanje skupine LED svetilk v enem prostoru predvidite odgovarjajočo predstikalno napravo in vmesnik za lokalno regulacijo preko ene tipke.

VARNOSTNA  RAZSVETLJAVA

V objektu mora biti skladno s ŠPV in ostalimi referenčnimi dokumenti projektirana varnostna razsvetljava.

Varnostna razsvetljava naj bo predvidena z LED svetilkami z lokalnim baterijskim virom napajanja. Svetilke morajo biti povezane na obstoječi nadzorni sistem varnostne razsvetljave Beghelli.  Za razpored svetilk za osvetlitev bežalnih poti upoštevajte zahteve v Študiji požarne varnosti. 
6.3.0.
ENERGETSKO NAPAJANJE 

V novih prostorih se predvidi nova električna inštalacija in nov električni razdelilec. Priklop kabla novega razdelilca se predvidi v glavnih obstoječih razdelilcih (RG-M in RG-A) na rezervnih odcepnih mestih, v kleti objekta. V novem razdelilcu na oddelku se predvidi mrežno, agregatsko in neprekinjeno  UPS napajanje za ključne uporabnike (računalnike in medicinsko opremo). 
Za zagotovitev UPS napajanja je potrebno zagotoviti novo UPS napravo, ki bo energetsko podprla UPS uporabnike v pritličju KRG trakta in novega Kardiološkega oddelka v 1.nadstropju. Nova UPS naprava bo locirana v glavnem UPS prostoru v kleti objekta. V glavnem UPS prostoru v kleti objekta se mora obstoječo UPS napravo za pritličje objekta nadomestiti z novo močnejšo, ki bo pokrivala obe etaži, zato je potrebno predvideti tudi prilagoditev inštalacije za umestitev nove UPS naprave ( za dve odcepni mesti).
Električni razdelilci morajo biti opremljeni s ključavnicami (SBNM tipski ključ) in oznakami ter narejeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Električni razdelilci morajo na vratih imeti tipko za izklop električnega napajanja v sili.

6.4.0.
MOČ, KOMUNIKACIJE

Inštalacije moči in komunikacij se projektirajo v parapetnih kanalih (130/72 mm). Na delovno mesto se predvidi: trojna mrežna vtičnica (bela barva), trojna agregatska vtičnica ( rdeča barva), enojna UPS vtičnica (zelena barva) in trije priključki univerzalnega ožičenja (kabel FTP cat.6e).  
Bolniški kanali se za vsako posteljo posebje opremijo z direktno in indirektno svetilko, trojno mrežno vtičnico (bele barve), trojno agregatsko vtičnico (rdeče barve), enojno UPS vtičnico (zelene barve), stikalom za bralno luč, klicem v sili (bolniška signalizacija), ozemljitvenim priključkom in medicinskimi plini (O2, Kz, Vacuum). V zgornjem prekatu naj bodo instalacije jakega toka, v spodnjem prekatu informacijsko ožičenje. Za medicinske pline predviden ločen parapetni kanal namenjen za medicinske pline. Priključki za medicinske pline so v popisu medicinskih plinov ( strojne instalacije).
V vsakem prostoru pri vratih je potrebno načrtovati servisno/čistilno vtičnico.
V prenovljenih prostorij je potrebno predviditi sistem izenačevanja potencialov s povezavo vseh kovinskih delov na posamezne doze za izenačevanje potencialov (DIP), ki so posredno vezane na skupno točko ozemljitvenega sistema. V prostoru, kjer je predviden elektroprevoden tlak (koronarna enota) je potrebno predvideti priklop bakrene mreže na dozo za izenačevanje potenciala, ki naj se nahaja v dveh naspotnih vogalih posameznega prostora.
Za potrebe univerzalnega ožičenja se zaradi zasedenosti v pritličju poleg obstoječe komunikacijske omare dogradi novo komunikacijsko omaro (dim: 800x800x2000 mm), ki mora vsebovati vso pasivno opremo (optični in komunikacijski paneli, vertikalni/horizontalni organizator, police, prezračevanje, 1HE 240V letev z vtičnicami, itd.). Potrebno je zagotoviti tudi fizično optično in klasično (iy(st)y) povezavo med omarama.

6.5.0.
POŽARNO JAVLJANJE
Sistem naj bo načrtovan v skladu z zahtevami študije požarne varnosti, navodili za avtomatske požarne alarmne naprave VdS e.v. Köln, VdS 2095; 2010 (05), slovensko tehnično smernico TSG-1-001: 2019, smernico SZPV 408/05 in standardi EN 54.  

Za potrebe požarne zaščite se predvidi nova inštalacija in nova oprema aktivne požarne zaščite. Vse elemente se poveže v obstoječi sistem javljanja požara, ki mora biti kompatibilen s sistemom proizvajalca Zarja elektronika. 
6.6.0.
BOLNIŠKA SIGNALIZACIJA
Predvidi se nova bolniška signalizacija. Zaradi kompatibilnosti se predlaga sistem bolnišnične signalizacije proizvajalca PROMON d.o.o. Bolniška signalizacija se predvidi v vseh bolniških sobah, sanitarijah pacientov in delovnih prostorih oddelka. Bolniško signalizacijo je potrebno povezati na centralni sistem beleženja in nadzora klicev.
VIDEONADZOR

Videonadzor je namenjen nadzoru vhoda in izhoda na oddelku, zato se to območje pokrije s kamerami. V sklopu oddelka se nahaja koronarna enota, kjer je predviden videonadzor pacientov. Zato se v koronarni enoti namesti ustrezno število kamer (za 10 postelj) preko katerih nadzorna sestra v dnevnem prostoru spremlja stanje pacienta.
ELEKTRIČNE URE

Na hodniku oddelka se planirata  dvostranski električni uri (ISKRA), ki se priključita na obstoječo matično uro v pritličju objekta.

INSTALACIJA ZA NADZOR PRISOTNOSTI MEDICINSKIH PLINOV

Predvidi naj se FSTP kabelska povezava med lokacijo kontrolne omarice medicinskih plinov in lokacijo tabloja katastrofnih signalov (sestrski nadzor).
KONTROLA PRISTOPA, DOMOFON

Za nadzor in kontrolo vhoda v oddelek naj se predvidi kontrola pristopa za zaposlene in domofon za obiskovalce. Sistem kontrole pristopa je potrebno uskladiti z obstoječim sistemom (Jantar). V bolnišnici uporabljajo Jantarjevo opremo z mrežnimi kontrolerji.

Video domofon naj ima eno zunanjo enoto ( pri vhodu) in dve notranji enoti (sestrski nadzor, počitek osebja).
PROTIVLOMNO VAROVANJE

Ni predvideno.
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