## REKAPITULACIJA
SPLOŠNA BOLNICA NOVO MESTO - CT
R E K A P I T U L A C I J A :
1. | MOČ, RAZSVETLJAVA,
| IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  | 0
2. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
3. | POŽARNO JAVLJANJE |  | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : | 0

## 1_Moč_razsv_izen_pot
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI ZA OBJEKT
SPLOŠNA BOLNICA NOVO MESTO - CT
3-N720
MOČ, RAZSVETLJAVA, IZENAČEVANJE POTENCIALOV:
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo pri samo točno opredeljenih
pozicijah v popisu
Električne elemente v polju ( stikala, vtičnice, svetilke, fancoile, itd…. )
je potrebno trajno označiti z napisno ploščico ali nalepko (vključeno v enotne cene)
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno čim bližje N zbiralki
označiti s številko tokokroga.
Akumulator zasilne svetilke ob dobavi ne sme biti starejši od 6 mesecev.
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | MOČ, RAZSVETLJAVA
1.1. | RAZDELILNIKI
1.1.1. | Razdelilnik R_CT, dimenzij 800x1200x300mm, omara po specifikaciji RITTAL, alternativa SCHNEIDER ELECTRIC, EATON enakovrednih tehničnih lastnostih, sestavljen naslednjih glavnih materialov:
| • omara RITTAL AE 1280.500 z montažnim priborom | 1 | kos
| • končno stikalo PS 4127.000 | 1 | kos
| • termostat SK 3110.000 | 1 | kos
| • ventilator s filtrom SK 3322.107 | 1 | kos
| • filterska rešetka SK 3322.207 | 1 | kos
• svetilka z vtičnico PS 4139.180
| • ročka za odpiranje TS 8611.010 | 1 | kos
| • cilinder vložek TS 8611.180 | 1 | kos
| • torba za načrte SZ 2514.000 | 1 | kos
• prenapetostni odvodnik Dehn, alternativa ISKRA ZAŠČITE:
| • DG M TNS 275 | 1 | kos
• glavno stikalo SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 3VA1225-1AA32-0AA0 | 1 | kos
| • 3CA9257-0FK25 | 1 | kos
| • 3VA9213-0JJ13 | 2 | kos
• zaščitno stikalo SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 3VA1112-4ED46-0AA0 | 2 | kos
| • 3VA9988-0AA12 | 2 | kos
| • 3VA9117-0HB10 | 2 | kos
| • 3VA9908-0BB11 | 2 | kos
• zaščitno stikalo SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 3VA1132-4ED46-0AA0 | 1 | kos
| • 3VA9988-0AA12 | 1 | kos
| • 3VA9117-0HB10 | 1 | kos
| • 3VA9908-0BB11 | 1 | kos
• instalacijski odklopnik SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 5SY6306-7 | 1 | kos
| • 5SY7110-7 | 1 | kos
| • 5SY7310-7 | 1 | kos
| • 5SY5210-7 | 1 | kos
• kontaktor SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 3RH2131-2BB40 (24VDC) | 4 | kos
| • 3RT2028-1BB40 (24VDC) | 1 | kos
• impulzni rele SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 5TT4417-5 | 1 | kos
| • 5TT4930 | 1 | kos
• multifunkcijski rele SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 3RP2505-2AB30 | 2 | kos
• sumarni tokovni transformator 30mA, In=80A, SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 5SV8701-2KP | 1 | kos
• sumarni tokovni transformator 30mA, In=160A, SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 5SV8702-2KP | 2 | kos
• modularna zaščitna naprava MRCD 30mA, SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • 5SV8111-4KK | 3 | kos
• napajalnik SIEMENS, alternativa EATON, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • SITOP PSU300S 24V, 20A, 6EP1436-2BA10 | 1 | kos
• tipka reset EATON RMQ Titan, alternativa SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • M22-D-X+M22-A+M22-K10+M22-XD-B-X | 3 | kos
• tipka izklop v sili EATON RMQ Titan, alternativa SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • M22-PVT60P-MPI+M22-XAK1+M22-A+M22-CK02 | 1 | kos
• signalne svetilke EATON RMQ Titan, alternativa SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC :
| • M22-L-W + M22-A + M22-LED230-W | 3 | kos
• pomožni rele Phoenix Contact, alternativa SCHRACK :
| • PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 | 6 | kos
| • testni konektor 4mm | 1 | kos
• vrstne sponke Phoenix Contact, alternativa WEIDMULLER:
| • UT 2,5 | 38 | kos
| • UT 16 | 6 | kos
| • UKH 95 | 6 | kos
| • UKH 95 BU | 2 | kos
| • UKH 95 GNYE | 2 | kos
| • AKG 4 BU | 5 | kos
| • AKG 4 GNYE | 5 | kos
| • AKG 16 BU | 5 | kos
| • AKG 16 GNYE | 5 | kos
| • AKG 35 GNYE | 2 | kos
| • spojni, drobni in vezni material ter zbiralke potencialov, PE zbiralke, izolacijski materiali, uvodnice, označitveni material … | kpl | 1 | 0
1.1.2. | Predelave, dogradnja in ožičenje opreme razdelilnika R-KRG v naslednji sestavi :
• zaščitno stikalo EATON, alternativa SIEMENS, ETI, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • NZMB2-A250 | 1 | kos
| • NZM2-XKA | 1 | kos
| • predelave in dograditve zbiralčnega sistema in izvedba ožičenja močnostnega tokokroga | 1 | kpl
| • spojni, drobni in vezni material ter zbiralke potencialov, PE zbiralke, izolacijski materiali, uvodnice, označitveni material … | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
1.2. | KABLI POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL
1.2.1. | Kabelska polica STAGO, alternativa ELBA, BAKS, OPTIM - SF, HERMI, enakih tehničnih karakteristik, komplet s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi tipskimi elementi za montažo ( Hladno cinkane ) :
| • 200/60 | m | 80 | 0
1.2.2. | Dodatni pribor za kabelske police STAGO : alternativa ELBA, BAKS, OPTIM - SF, HERMI, enakih tehničnih karakteristik ( Hladno cinkano ):
| • pokrov kabelske police 200 | m | 80 | 0
| • kovinska pregrada kabelske police | m | 20 | 0
1.2.3. | Označevanje kabelskih polic s trajnimi oznakami ( na 5m ) :
| • Moč 400V | kos | 16 | 0
| • Šibki tok, 24V, pnevmatika | kos | 5 | 0
1.2.4 | Trde izolacijske cevi PN 13,5-23 s priborom za sestavo in montažo | m | 20 | 0
1.2.5. | Instalacijska pregibna izolacijska cev RBT:
| • fi 16-48 | m | 180 | 0
1.2.6. | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
| • NYM-J 3x2,5mm² | m | 120 | 0
| • NYM-J 3x1,5mm² | m | 240 | 0
| • NYM-J 4x1,5mm² | m | 20 | 0
| • NYY-O 4x150mm² | m | 60 | 0
| • H07V-K 1x95mm² | m | 60 | 0
| • H07V-K 1x35mm² | m | 30 | 0
1.2.7. | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom ( LAPPKABEL, alternativa TKD, Helukabel ):
| • OL-110 7G1,5mm² | m | 60 | 0
| • OL-110 5G1,5mm² | m | 150 | 0
| • OL-110 3G1,5mm² | m | 100 | 0
| • OL-110 4x70mm² | m | 30 | 0
| • OL-110 5G10mm² | m | 15 | 0
1.2.8. | Talni kanal ELBA v naslednji sestavi:
| • talni 2P kanal TKND 150x60+20, 152106 | m | 5 | 0
| • talni 2P kanal TKND 200x60+20, 202106 | m | 2.5 | 0
| • talni 2P kanal TKND 250x60+20, 252106 | m | 5 | 0
| • T-koleno TKND 150x60+20, 416609 | kos | 1 | 0
| • T-koleno TKND 150/300/250x60+20, odcep 300 1m, 15325609 | kos | 1 | 0
| • T-koleno TKND 250x60+20, 252608 | kos | 1 | 0
| • L-koleno TKND 250/200x60+30, 425206309 | kos | 2 | 0
| • T-koleno TKND 250/200/250x60+20, 2522508 | kos | 2 | 0
| • pokrov kanala TKND 150, 200159 | m | 6 | 0
| • pokrov kanala TKND 200, 200019 | m | 3 | 0
| • pokrov kanala TKND 250, 200009 | m | 5.5 | 0
| • pokrov kanala TKND 300, l=1m, 3000X9 | kos | 1 | 0
1.2.9. | Parapetni kanal THORSMAN TAS, alternativa TEM, ELBA, 170/72, dvoprekatni v naslednji sestavi :
| • osnova kanala | m | 5 | 0
| • pregrade | m | 5 | 0
| • končni element | kos | 4 | 0
| • pokrov kanala | m | 5 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
1.3. | SVETILKE
1.3.1. E1 (R3) | Svetilka, LUMENIA QUADRO LED, QL.02.42, alternativa INTRA DEMI R HMP LED , alternativa NANOCUT Luminus Ambiente Office, driver TRIDONIC, alternativa Philips, interna varovalka, (raster 600x600) Tehnične karakteristike: • Življ. doba: 50.000h, L80/F10 • CRI > 80 • UGR ≤ 19 • Fotobiološki rizik: RG0 • Lestvica MacAdam: ≤3 • Barvna temperatura: 4000K • Priključna moč: 42W • Garancija: 5 let | kos | 4 | 0
1.3.2. E2 (R2) | Svetilka, LUMENIA SCREEN LED, SL.01.250, alternativa INTRA ALKON R PR LED, alternativa NANOCUT, driver TRIDONIC, alternativa Phillips, (raster 600x600), Steklo z mikroprizmatično optiko Tehnične karakteristike: • Življ. doba: 50.000h, L80/F10 • CRI > 80 • UGR ≤ 22 • Fotobiološki rizik: RG0 • Lestvica MacAdam: ≤3 • Barvna temperatura: 4000K • Priključna moč: 38W • Stopnja zaščite: min. IP54 • Garancija: 5 let | kos | 11 | 0
1.3.3. E3(R2) | Svetilka, LUMENIA SCREEN LED, SL.01.250 EM, alternativa INTRA ALKON R PR LED+EM, alternativa NANOCUT, driver TRIDONIC, alternativa Phillips, autotest, Akumulator NiMH, (raster raster 600x600), Steklo z mikroprizmatično optiko (z modulom za zasilno razsvetljavo, 1h) Tehnične karakteristike: • Življ. doba: 50.000h, L80/F10 • CRI > 80 • UGR ≤ 22 • Fotobiološki rizik: RG0 • Lestvica MacAdam: ≤3 • Barvna temperatura: 4000K • Priključna moč: 38W • Stopnja zaščite: min. IP54 • Garancija: svetilka 5 let, akumulator po garanciji proizvajalca | kos | 2 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
1.4. | STIKALA, VTIČNICE
1.4.1. S1 | Podometno stikalo, JUNG, alternativa TEM, 10A, navadno, komplet z dozo v sestavi :
| • J 506 U | 1 | kos
| • J AS591 WW | 1 | kos
| • J AS581 NA WW | 1 | kos
|  | kpl | 4 | 0
1.4.2. V1 | Enofazna p/o vtičnica 230V, 16A, JUNG, alternativa TEM, IP44, v naslednji sestavi:
| • J AS1521 KL WW | 1 | kos
| • J AS581 NA WW | 1 | kos
| • 551 WU | 1 | kos
|  | kpl | 26 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
2. | IZENAČEVANJE POTENCIALOV
2.1. | Žica H07V-K, Rumeno/zelena :
| • 1x25mm2 | m | 30 | 0
| • 1x6mm2 | m | 160 | 0
2.2. | Objemke za ozemljitev cevovodov v naslednji sestavi :
| • DN 125 | kos | 2 | 0
| • DN 40 | kos | 3 | 0
| • DN 25 | kos | 3 | 0
| • DN 15 | kos | 3 | 0
2.3. | Zbiralka za izenačitev potencialov DEHN, R 15 | kos | 1 | 0
2.4. | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2 | kos | 10 | 0
2.5. | Izdelava premostitev strojnih in klima instalacij, izdelava spojev na kovinske mase, izvedba ozemljitev antistatičnih tlakov | ur | 16 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
3. | OSTALO
3.1. | Izdelava močnostnih priključkov :
| • do 4x150mm² | kos | 1 | 0
| • do 4x70mm² | kos | 2 | 0
| • do 5x10mm² | kos | 1 | 0
| • do 3x2,5mm² | kos | 3 | 0
| • do 3x1,5mm² | kos | 7 | 0
| • do 1x150mm² | kos | 1 | 0
3.2. | Piktogramska nalepka
• dimenzija 300x150mm
| • izhod naravnost | kos | 1 | 0
3.3. | Izdelava prebojev z vrtanjem v stenah in betonskih ploščah debeline do 250mm, kompletna odstranitev in gradbiščni transporti, nakladanje in odvoz demontažnega materiala:
| • fi=100-300mm, l=250mm | kos | 10 | 0
3.4. | Tesnenje kabelskih prebojev z ustreznimi materiali (požarna odpornost 90min ), Hilti, alternativa Intumex, Pirofix, za preboje v steni debeline 20 cm, dimenzij: • horizontalni preboji :
| • fi=100-300mm, l=250mm | kos | 3 | 0
3.5. | Pena za protihrupno tesnenje kabelskih polic in parapetnih kanalov med prostori (prehod 150 x100mm), kot npr. Thorsman - TTI-T5070 | kos | 7 | 0
3.6. | Demontaža obstoječe električne opreme ( kabli,stikala, vtičnice, svetilke, parapetni kanali ) v prostorih, ki so predmet rekonstrukcije ter predaja demontirane opreme investitorju in odvoz neuporabne opreme na deponijo. | ur | 24 | 0
3.7. | Odpiranje in zapiranje kabelskih poti, kabelske kanalizacije in stropov na trasah polaganja novih kablov ter ponovno zapiranje | ur | 4 | 0
3.8. | Magnetno končno stikalo in magnet, za vgradnjo v podboj vrat, CELDUC, alternativa Panopotikum,oz alternativa enakih tehničnih karakteristik ( pred dobavo potrdi investitor) | kpl | 3 | 0
3.9. | Signalna svetilka, Werma, 24VDC:
| • 853.110.55 LED perm. Beacon BWM 24VDC RD | 1 | kos
| • 975.853.02 Cable gland M20x1,5 | 1 | kos
|  | kpl | 2 | 0
3.10. | Tipka izklop v sili EATON RMQ Titan, alternativa SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • M22-PVT60P-MPI+M22-XAK1+M22-A+M22-CK02+M22-IY1 | kos | 3 | 0
3.11. | Stikalna kombinacija (tipka vklop/izklop+signalizacija) EATON RMQ Titan, alternativa SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC:
| • M22-D-G-X1+M22-D-R-X0+M22-AK10+M22-AK11+M22-A+M22-LED-G+M22-L-G+M22-I3 | kos | 1 | 0
3.12. | Pregled in preizkus vgrajenega sistema zasilne razsvetljave s pridobitvijo pozitivnega potrdila pooblaščene inštitucije | kpl | 1 | 0
3.13. | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | kpl | 1 | 0
3.14. | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi :
• merjenje osvetlitve z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
| • nastavitev zaščit | kpl | 1 | 0
3.15. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, 1 izvod | kpl | 1 | 0
3.16. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | ur | 4 | 0
3.17. | Izdelava PID dokumentacije na osnovi PZI in posnetka dejansko izvedenega stanja v 5 izvodih, 1xCD. Projekti PID morajo biti izdelani z enakimi programskimi orodji kot PZI in tako tudi predani. Vezalne sheme morajo biti predane v elektronski obliki v osnovnem formatu, v formatu ACAD in PDF. | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | MOČ IN RAZSVETLJAVA
1.1. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
1.2. | KABLI POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
1.3. | SVETILKE |  |  | 0
1.4. | STIKALA, VTIČNICE |  |  | 0
2. | IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
Novo mesto, 16.10.2019
OPOMBA:
Pri stikalih in vtičnicah, ki so vgrajene v stenah je potrebno
uporabljati protihrupne doze.

## 2_Univ_ožičenje
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI ZA OBJEKT
SPLOŠNA BOLNICA NOVO MESTO - CT
3-N720
UNIVERZALNO OŽIČENJE:
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo pri samo točno opredeljenih
pozicijah v popisu
Električne elemente v polju ( stikala, vtičnice, svetilke, fancoile, itd…. )
je potrebno trajno označiti z napisno ploščico ali nalepko (vključeno v enotne cene)
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno čim bližje N zbiralki
označiti s številko tokokroga.
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Trde izolacijske cevi PN 13,5-23 s priborom za sestavo in montažo | m | 20 | 0
2. | Instalacijska pregibna izolacijska cev RBT fi 16-48 | m | 60 | 0
3. | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, rezvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
| • S/FTP Nexans, LANmark-6A, cat.6A, 4x2x23AWG, PVC izolacija, alternativa Brand-Rex | m | 100 | 0
4. | Ohišje komunikacijske vtičnice Nexans, alternativa Brand-Rex, za vgradnjo v parapet oz. podometno montažo, v naslednji sestavi:
| • Pokrovček komunikacijske vtičnice,pod kotom, z vratci, N423.540 | 1 | kos
|  | kpl | 3 | 0
5. | Snap-In konektor Nexans, alternativa Brand-Rex LANmark-6a (cat.6a), STP, EMC paket, za vtičnice | kos | 6 | 0
6. | Zaključevanje instalacijskih kablov na krone letvice in komunikacijske vtičnice ( na objektu in izvornem vozlišču) | kpl | 1 | 0
7. | Meritve S/FTP kablov ( 6 kos ), izdelava merilne dokumentacije in označevanje priključkov | kpl | 1 | 0
8. | Demontaža obstoječe električne opreme (kabli in vtičnice univerzalnega ožičenja) v prostorih, ki so predmet rekonstrukcije, ter predaja demontirane opreme investitorju in odvoz neuporabne opreme na deponijo. | ur | 8 | 0
9. | Odpiranje in zapiranje kabelskih poti in stropov na trasah polaganja novih kablov | ur | 2 | 0
10. | Izdelava navodil za vzdrževanje-1 izvod | kpl | 1 | 0
11. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | ur | 4 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
Novo mesto, 16.10.2019

## 3_Javljanje požara
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI ZA OBJEKT
SPLOŠNA BOLNICA NOVO MESTO - CT
3-N720
POŽARNO JAVLJANJE:
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo pri samo točno opredeljenih
pozicijah v popisu
Električne elemente v polju ( stikala, vtičnice, svetilke, fancoile, itd…. )
je potrebno trajno označiti z napisno ploščico ali nalepko (vključeno v enotne cene)
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v razdelilnikih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno čim bližje N zbiralki
označiti s številko tokokroga.
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Trde izolacijske cevi PN 13,5-23 komplet s priborom | m | 30 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom, LAPPKABEL, alternativa TKD:
| • Brandmeldekabel LAPP J-Y(St)Y LG 1x2x0,8mm | m | 50 | 0
3. | Optični javljalnik dima Zarja elektronika, OPT SOTERIA, Apollo z adresnim podnožjem P XP-95 z izolatorjem montiran na spuščen strop in napisno ploščico | kos | 4 | 0
4. | Demontaža obstoječe opreme požarnega javljanja (kabli, javljalniki požara) v prostorih, ki so predmet rekonstrukcije, ter predaja demontirane opreme investitorju in odvoz neuporabne opreme na deponijo. | ur | 8 | 0
5. | Odpiranje in ponovno zapiranje požarnih prehodov, kabelskih tras in stropov | ur | 4 | 0
6. | Označevanje elementov | kos | 4 | 0
7. | Testiranje sistema, programiranje požarne centrale in zagon (centrala ZARJA , cca. 4 elementov). | kpl | 1 | 0
8. | Pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite javljanja požara s pridobitvijo pozitivnega potrdila pooblaščene inštitucije | kpl | 1 | 0
9. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | ur | 4 | 0
10. | Izdelava navodil za vzdrževanje-1 izvod | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ : |  | 0
Novo mesto, 16.10.2019